Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1015BSB

Динамик должен быть высококачественным 2-полосным басовым рефлектором, оснащенным 12-сантиметровым диффузором и 2,5-сантиметровым купольным твитером, подходящим для настенного или потолочного монтажа. Огнестойкая клеммная колодка из стеатита, термопредохранитель с температурой обжига 84°C, внутренние кабели с огнестойкой изоляцией. Номинальная огнестойкость Кабель можно подключить непосредственно к динамику через кабельные вводы 20 мм. Динамик должен быть сертифицирован в соответствии со стандартом EN 54-24: 2008 с номером CPD 0359-CPD-0105. Сертифицирован в соответствии со стандартом ISO 7240-24: 2010, соответствует стандарту BS-5839-8: 2008 14.8.
Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими ответвлениями (5 Вт, 10 Вт, 15 Вт) при 100 В, регулируемыми с помощью поворотного переключателя. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при входном уровне 1 Вт должен составлять 90 дБ SPL. Частотная характеристика динамика должна составлять от 80 Гц до 20 000 Гц (пик -20 дБ). Защита от проникновения, IP33C. Решетка динамика должна быть изготовлена из обработанной поверхности стальной пластины, а шкаф изготовлен из смолы ABS. Динамик должен быть белого или черного цвета. Размеры блока должны составлять 196 (Ш) × 290 (В) × 180 (Г) мм, а вес - 2,5 кг.
Модель громкоговорителя – TOA BS-1015BSB.