Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1015BSW

El altavoz será un altavoz de graves de 2 vías de alta calidad equipado con un woofer cónico de 12 cm y un altavoz de agudos de cúpula de 2,5 cm adecuado para montaje en la pared o en el techo. Regleta de bornes resistente al fuego de esteatita, fusible térmico con temperatura de soplado de 84°C, cables internos con aislamiento resistente a la llama. El cable con clasificación de resistencia al fuego puede conectarse directamente al altavoz a través de prensaestopas de 20 mm. El orador deberá estar certificado de acuerdo con la norma EN 54-24: 2008 con el número de CPD 0359-CPD-0105. Certificado según ISO 7240-24: 2010, Cumple con la norma BS-5839-8: 2008 14.8.
El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (5W, 10W, 15W) a 100V ajustable a través de un interruptor giratorio. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1W aplicado será de 90 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 80 - 20.000 Hz (pico -20 dB). Protección contra el ingreso, IP33C. La parrilla del altavoz debe estar construida de chapa de acero tratada en la superficie y el gabinete debe estar construido de resina ABS. El altavoz estará disponible en color blanco o negro. La unidad tendrá unas dimensiones de 196 mm (ancho) × 290 (alto) × 180 (profundidad) y un peso de 2,5 kg.

El altavoz será el modelo TOA BS-1015BSW.