Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1015BSW

De luidspreker moet een hoogwaardige 2-weg basreflex zijn, uitgerust met een 12cm conuswoofer en een 2,5cm koepeltweeter die geschikt is voor wand- of plafondmontage. Brandwerend klemmenblok van steatiet, thermische zekering met een doorbrandtemperatuur van 84°C, interne kabels met vlamwerende isolatie. Fire Rated Cable kan rechtstreeks worden aangesloten op de luidspreker via 20 mm kabelwartels. De luidspreker dient gecertificeerd te zijn volgens EN 54-24: 2008 met CPD-nummer 0359-CPD-0105. Gecertificeerd volgens ISO 7240-24: 2010, Voldoet aan BS-5839-8: 2008 14.8.
De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (5W, 10W, 15W) bij 100V die via een draaischakelaar instelbaar zijn. Het geluidsdrukniveau van de uitgang op een afstand van 1m met een ingangsniveau van 1W is 90 dB SPL. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 80 - 20000Hz (piek -20dB). Ingress Protection, IP33C. Het luidsprekerrooster moet zijn vervaardigd van oppervlaktebehandelde staalplaat en de kast moet zijn vervaardigd van ABS-hars. De luidspreker moet beschikbaar zijn in de kleur wit of zwart. De eenheid heeft afmetingen van 196 (B) × 290 (H) × 180 (D) mm en een gewicht van 2,5 kg.
De luidspreker moet van het TOA-model BS-1015BSW zijn.