Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034EN

El altavoz será un diseño de altavoz montado en la pared que armonice con la arquitectura y la decoración interior del lugar. La proporción se basará en la Relación de Oro. El altavoz debe ser ideal para aplicaciones de BGM, anuncios y evacuación de voz debido a su amplio rango de frecuencia.
La unidad del altavoz debe combinar un altavoz de baja frecuencia tipo cono de 12 cm (5") con un tweeter tipo domo balanceado. La unidad se puede montar en la pared con un accesorio de receptáculo de altavoz enchufable suministrado. El conector de entrada será un terminal de tornillo M4, con una distancia de 11 mm entre las barreras. Se debe suministrar un bloque de terminales de tornillo resistente al fuego con fusible térmico. La impedancia de entrada debe ser fácilmente ajustable con un interruptor giratorio en la parte trasera del altavoz.
El altavoz debe incluir un transformador con tomas múltiples (10 W, 5 W, 3 W, 1 W en una línea de 100 V y 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,5 W, 0,5 W en una línea de 70 V) ajustables. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 89 dB SPL. El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de 120 - 20 kHz (-20 dB). El altavoz deberá tener una protección contra la entrada para aplicaciones en interiores: IEC 60529 / EN 60529 grado de protección contra goteo IP21C. El gabinete del altavoz debe estar construido de resina HIPS resistente al fuego que tenga un grado de resistencia al fuego UL94V-0. La rejilla estará construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso (RAL 9010 o equivalente). La unidad tendrá unas dimensiones de 210 (ancho) × 330 (alto) × 80 (profundidad) mm (8,27" × 12,99" × 3,15") y un peso de 1,4 kg (3,09 lb). El orador deberá estar certificado de acuerdo con la norma EN 54-24 con el número de CPD 0359-CPD-0102, certificado de acuerdo con la norma ISO 7240-24.
El altavoz será un modelo TOA BS-1034EN.