Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034EN

Динамик должен быть настенным и гармонично сочетаться с архитектурой и внутренним убранством помещения. Пропорция рассчитывается на основе принципа золотого сечения. Благодаря широкому частотному диапазону громкоговоритель идеально подходит для BGM, систем оповещения и голосовых систем эвакуации.
Динамик должен сочетать 12 см (5) конусный низкочастотный динамик со сбалансированным купольным твитером. Устройство должно быть монтируемым на стене с входящей в комплект поставки вставной розеткой для динамиков. Входной разъем должен представлять собой винтовую клемму М4 с расстоянием между барьерами 11 мм. Должна поставляться огнестойкая винтовая клеммная колодка с термопредохранителем. Входное сопротивление легко регулируется поворотным переключателем на верхней стороне динамика.
Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими регулируемыми ответвлениями (10 Вт, 5 Вт, 3 Вт, 1 Вт для линии 100 В и 10 Вт, 5 Вт, 2,5 Вт, 1,5 Вт, 0,5 Вт для линии 70 В). Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при входном уровне 1 Вт должен составлять 89 дБ SPL. Частотная характеристика динамика должна составлять от 120 Гц до 20 кГц (-20 дБ). Динамик должен иметь защиту от проникновения внутрь помещения: Класс защиты IP21C по IEC 60529 / EN 60529 от капельниц. Корпус динамика должен быть изготовлен из огнестойкой HIPS-смолы, имеющей класс огнестойкости UL94V-0. Решетка радиатора должна быть изготовлена из обработанной поверхности стальной пластинчатой сетки. Динамик должен быть доступен в небелом цвете (RAL 9010 или эквивалент). Устройство должно иметь размеры 210 (Ш) × 330 (В) × 80 (Г) мм (8,27” x 12,99” x 3,15”) и вес – 1,4 кг (3,09 фунта). Динамик должен быть сертифицирован по стандарту EN 54-24 с номером CPD 0359-CPD-0102, с сертификацией по стандарту ISO 7240-24.
Модель громкоговорителя – TOA BS-1034EN.