Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BSB

Le haut-parleur sera un haut-parleur de type conique de 16 cm adapté à un montage mural, avec un fusible thermique ayant une température de déclenchement de 84 °C et des câbles internes isolés. Le branchement du câble se fera au moyen d’un connecteur à vis (2 borniers en stéatite résistants au feu), avec possibilité de pontage. Le haut-parleur sera certifié conformément à la norme EN 54-24:2008 avec le numéro CPD 0359-CPD-0103, certifié selon la norme ISO 7240-24:2010 et conforme à la norme britannique BS 5839-8:2008 14.8.
Le haut-parleur intègrera un transformateur à branchements multiples (0,8 W, 1,5 W, 3 W, 6 W) réglables à 100 V. Le niveau de pression sonore de sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée 1 W sera de 94 dB SPL (moyenne de 0,5 à 5 kHz). Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 150 à 20 000Hz (-20 dB). Protection contre la pénétration, IP21C.
La grille du haut-parleur sera en acier et le boîtier sera en bois. Le haut-parleur sera disponible en blanc (RAL 9011) ou noir (RAL 9010). L’unité possèdera des dimensions de 250 (L) × 190 (H) × 108 (P) mm et un poids de 1,7 kg. Le câble ignifuge peut être directement branché sur le haut-parleur, via des presse-étoupes de 20 mm directement percés dans le boîtier en bois.
Le haut-parleur sera un modèle TOA BS-678BSB/678BSW.