Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BSB

De luidspreker moet een 16 cm (6”) conusluidspreker zijn, geschikt voor wandmontage, thermische zekering met een doorbrandtemperatuur van 84°C, interne kabels met isolatie. De kabelaansluiting dient te geschieden door middel van een schroefconnector (2 × brandwerende klemmenblokken van steatiet), waarbij een overbrugging is toegestaan. De luidspreker moet gecertificeerd zijn volgens EN 54-24: 2008 met CPD-nummer 0359-CPD-0103, gecertificeerd volgens ISO 7240-24: 2010, en voldoet aan BS 5839-8: 2008 14.8.
De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (0,8W, 1,5W, 3W, 6W) bij 100V regelbaar. Het geluidsdrukniveau aan de uitgang op een afstand van 1 m met een 1W ingangsniveau moet 94 dB SPL bedragen (gemiddeld 0,5 tot 5 KHz). De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 150 - 20000Hz (-20dB). Ingress Protection, IP21C.
De luidspreker Grill moet van staal zijn en de kast moet van hout zijn gemaakt. De luidspreker moet beschikbaar zijn in de kleuren wit (RAL9011) of zwart (RAL9010). De eenheid heeft afmetingen van 250 (B) × 190 (H) × 108 (D) mm en een gewicht van 1,7 kg. Fire Rated Cable kan rechtstreeks op de luidspreker worden aangesloten via 20 mm kabelwartels die rechtstreeks in de houten kast zijn geboord.
De luidspreker moet van het TOA-model BS-678BSB/678BSW zijn.