Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BSW

El altavoz debe ser un altavoz de 16 cm (6") tipo cono adecuado para montaje en pared, fusible térmico con una temperatura de soplado de 84&deg;C, cables internos con aislamiento. La conexión del cable se realizará por medio de un conector de tornillo (2 × bornes resistentes al fuego de esteatita), con posibilidad de puenteado. El orador deberá estar certificado de acuerdo con la norma EN 54-24: 2008 con número de CPD 0359-CPD-0103, certificado según ISO 7240-24: 2010, cumple con la norma BS 5839-8: 2008 14.8.
El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (0,8W, 1,5W, 3W, 6W) a 100V ajustable. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 94 dB SPL (media de 0,5 a 5 KHz). El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 150 - 20.000 Hz (-20 dB). Protección contra el ingreso, IP21C.
La parrilla del altavoz será de acero y el gabinete será de madera. El altavoz debe estar disponible en color blanco (RAL9011) o negro (RAL9010). La unidad tendrá unas dimensiones de 250 (ancho) × 190 (alto) × 108 (profundidad) mm y un peso de 1,7 kg. El cable con clasificación de resistencia al fuego puede conectarse directamente al altavoz a través de prensaestopas de 20 mm perforados directamente en el gabinete de madera.

El altavoz será el modelo TOA BS-678BSB/678BSW.