Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BSW

Odpowiedni do montażu naściennego głośnik stożkowy o średnicy 16 cm jest wyposażony w bezpiecznik termiczny o temperaturze przepalenia 84&deg;C oraz wewnętrzne izolowane przewody. Połączenie kablowe powinno być wykonane za pomocą złącza śrubowego (2x ognioodporne listwy zaciskowe ze steatytu), z dopuszczalnym mostkowaniem. Głośnik powinien być certyfikowany zgodnie z normą EN 54-24: 2008 z numerem CPD 0359-CPD-0103, certyfikowany zgodnie z ISO 7240-24: 2010, zgodny z BS 5839-8: 2008 14.8.
Głośnik powinien zawierać transformator z wieloma odgałęzieniami (0,8W, 1,5W, 3W, 6W) przy napięciu regulowanym 100V. Poziom wyjściowego ciśnienia akustycznego w odległości 1 m przy zastosowanym poziomie wejściowym 1 W wynosi 94 dB SPL (średnio 0,5-5 KHz). Głośnik powinien mieć pasmo przenoszenia częstotliwości 150-20 000 Hz (-20dB). Ingress Protection, IP21C.
Głośnik Grill powinien być wykonany ze stali, a obudowa powinna być wykonana z drewna. Głośnik powinien być dostępny w kolorze białym (RAL9011) lub czarnym (RAL9010). Jednostka ma wymiary 250 (szer.) × 190 (wys.) × 108 (gł.) mm i wagę 1,7 kg. Kabel klasy ognioodporności może być podłączony bezpośrednio do głośnika za pomocą 20 mm dławików kablowych wywierconych bezpośrednio w drewnianej obudowie.
Głośnikiem powinien być model TOA BS-678BSB/678BSW.