Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680FC

Metall-Aufbaulautsprecher nach BS 5839 Teil 8 in 100 V -Technik, Lautsprechergehäuse mit Metall-Lochgitterblende, für Wandaufbau oder Wandeinbau geeignet, feuerbeständige Kabelschraubklemmen aus Keramik, 6-polig für ankommendes und weitergehende Kabel mit Erdanschluss, hoher Schalldruck und hohe Klangqualität auf Grund guter Höhenwiedergabe durch 165mm Doppel-Konussystem, Thermosicherung mit Auslöse­temperatur von 72°C, interne Leitungen mit flammhemmender Isolation. Der Lautsprecher muss durch eine benannte (notifizierte) Stelle nach EN 54-24 zertifiziert sein.
  Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 0,8W, 1,5W, 3W, 6W
Übertragungsbereich: 150 - 20.000 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 94 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Anschluss: 6-pol. Keramikklemme
Maße (B x H x T): 310 x 190 x 100 mm
Farbe: weiß
Gewicht: 3,0 kg  Fabrikat: TOA
Typ: BS-680FC Zertifikatsnummer: 1438-CPD-0178
Kennnummer notifizierte Stelle: 1438