Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680FC

El altavoz debe ser un altavoz de 16 cm (6") de doble cono adecuado para montaje en pared. Tanto el montaje en la pared como el montaje en la pared deben ser posibles. Dos bloques terminales de esteatita deben permitir la conexión de puentes. El orador debe tener la certificación EN 54-24 y cumplir con la norma BS 5839-8. El altavoz debe incluir un transformador con tomas múltiples (0,8W, 1,5W, 3W, 6W en una línea de 100V y 0,4W, 0,8W, 1,5W, 3W en una línea de 70V) ajustables.
La sensibilidad a una entrada de 1 W medida a una distancia de 1 m será de 94 dB (500 Hz a 5 kHz, ruido rosa). El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de 150 a 20k Hz (-20dB).
Las especificaciones basadas en las condiciones de medición de la norma EN 54-24 son las siguientes:
La sensibilidad con una entrada de 1 W será de 74 dB a una distancia de 4 m y de 89 dB a una distancia de 1 m convertida según la norma EN 54-24 (100 Hz a 10 k Hz, ruido rosa).
El nivel máximo de presión acústica con una entrada de 6 W será de 84 dB a una distancia de 4 m y de 96 dB a una distancia de 1 m convertida según la norma EN 54-24 (100 Hz a 10 kHz, ruido rosa). El ángulo de detección (-6 dB) deberá ser: 180 grados (horizontal y vertical) a 500Hz, 140 grados (horizontal y vertical) a 1k Hz, 120 grados (horizontal)/110 grados (vertical) a 2k Hz y 100 grados (horizontal)/80 grados (vertical) a 4k Hz. El tipo de entorno según la norma EN 54-24 será A (aplicación en interiores). El baffle y el gabinete del altavoz serán de chapa de acero. La rejilla será de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad tendrá unas dimensiones de 310 (An) x 190 (Al) x 87,2 (Pr) mm (12,2" x 7,48" x 3,43") y un peso de 2,6 kg (5,73 lbs.).
El altavoz de pared debe ser un modelo TOA BS-680FC.