Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680FC

Le haut-parleur sera un haut-parleur de type conique double de 16 cm, adapté au montage mural. Un montage au mur et dans le mur doivent être possibles. Deux borniers en stéatite permettront le pontage. Le haut-parleur sera certifié EN 54-24 et conforme à la norme BS 5839-8. Le haut-parleur intègrera un transformateur à branchements multiples réglables (0,8 W, 1,5 W, 3 W, 6 W à une ligne 100 V et 0,4 W, 0,8 W, 1,5 W, 3 W à une ligne 70 V).
La sensibilité à une entrée 1 W mesurée à une distance de 1 m sera de 94 dB (500 Hz à 5 kHz, bruit rose). Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 150 à 20 kHz (-20 dB).
Les caractéristiques basées sur les conditions de mesure EN 54-24 sont les suivantes :
La sensibilité à une entrée 1 W sera de 74 dB à une distance de 4 m et de 89 dB à une distance de 1 m convertie sur la base de la norme EN 54-24 (100 Hz à 10 kHz, bruit rose).
Le niveau maximal de pression sonore avec une entrée de 6 W sera de 84 dB à une distance de 4 m et de 96 dB à une distance de 1 m convertie sur la base de la norme EN 54-24 (100 Hz à 10 kHz, bruit rose). L’angle de couverture (-6 dB) sera : 180 degrés (horizontale et verticale) à 500 Hz, 140 degrés (horizontale et verticale) à 1 kHz, 120 degrés (horizontale)/110 degrés (verticale) à 2 kHz et 100 degrés (horizontale)/80 degrés (verticale) à 4 kHz. Le type environnemental conformément à la norme EN 54-24 sera A (application intérieure). Le baffle et le boîtier du haut-parleur seront en tôle d’acier. La grille sera un grillage en tôle d’acier traitée en surface. Le haut-parleur sera disponible en couleur blanc cassé. L’unité possèdera des dimensions de 310 (L) × 190 (H) × 87,2 (P) mm et un poids de 2,6 kg.
Le haut-parleur à montage mural sera un modèle TOA BS-680FC.