Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680FC

Динамик должен быть 16 см (6) двойным конусным динамиком, пригодным для настенного монтажа. Возможен монтаж как на стену, так и в стене. Две клеммные колодки из стеатита должны обеспечивать возможность мостового соединения. Динамик должен быть сертифицирован по стандарту EN 54-24 и соответствовать стандарту BS 5839-8. Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими регулируемыми ответвлениями (0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт для линии 100 В и 0,4 Вт, 0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт для линии 70 В).
Чувствительность на входе 1 Вт, измеренная на расстоянии 1 м, должна составлять 94 дБ (от 500 Гц до 5 кГц, розовый шум). Частотная характеристика динамика должна составлять от 150 до 20 кГц (-20 дБ).
Данные спецификации основаны на условиях измерения EN 54-24 и приведены ниже:
Чувствительность на входе 1 Вт должна составлять 74 дБ на расстоянии 4 м и 89 дБ на расстоянии 1 м в соответствии с EN 54-24 (100 Гц - 10 кГц, розовый шум).
Максимальный уровень звукового давления на входе 6 Вт должен составлять 84 дБ на расстоянии 4 м и 96 дБ на расстоянии 1 м в соответствии с EN 54-24 (100 Гц - 10 кГц, розовый шум). Угол охвата (-6 дБ) должен составлять: 180 градусов (горизонтальных и вертикальных) при 500 Гц, 140 градусов (горизонтальных и вертикальных) при 1 кГц, 120 градусов (горизонтальных)/110 градусов (вертикальных) при 2 кГц и 100 градусов (горизонтальных)/80 градусов (вертикальных) при 4 кГц. Тип окружающей среды согласно EN 54-24 должен соответствовать стандарту A (применение внутри помещений). Передняя панель и корпус динамика должны быть изготовлены из стальной пластины. Решетка радиатора должна быть обработана сеткой из стальных листов с поверхностной обработкой. Динамик должен быть доступен в небелом цвете. Устройство должно иметь размеры 310 (Ш) × 190 (В) × 87,2 (Г) мм (12,2” x 7,48” x 3,43”) и вес – 2,6 кг (5,73 фунта).
Динамик, устанавливаемый на стену, должен быть модели BS-680FC TOA.