Product program / System Component / Audio Source

EV-700      W

Das digitale Ansagegerät soll Audiodateien aufzeichnen und abspielen können, die durch Aufnahme über den Anschluss eines Mikrofons oder aus aufgezeichneten WAV-Dateien erzeugt werden.
Diese WAV-Dateien werden direkt auf einer mitgelieferten 1-GB-Speicherkarte im Gerät gespeichert, auf die von der Frontplatte aus zugegriffen werden kann. Für Sicherungszwecke soll ein zusätzlicher Speicherplatz zur Verfügung stehen. Die WAV-Dateien können automatisch, durch ein externes Gerät aktiviert, zeitgesteuert und wiederholt verteilt werden, mit einer Broadcast-Qualität von 44,1 kHz/32 kHz Abtastrate, 16 Bit PCM und einem Frequenzgang von 20 Hz - 20 kHz.
Erstellung und Bearbeitung verschiedener Klangquellen-Dateien und Programme, Aktualisierung der Einstellungen und Aktivierung der Ansagen erfolgt durch Direkteingabe oder ferngesteuert über ein Netzwerk.
Der digitale Ansager soll 32.768 WAV-Dateien (Phrasen) und 256 Audioprogramme auf seiner Speicherkarte speichern können, die direkt durch Eingabe neuer Phrasen oder durch Kombinieren von zuvor aufgenommenen Phrasen bearbeitet werden können. Es können beliebige Kombinationen von Programmdateien und WAV-Dateien erreicht werden. Es können maximal 3 Stunden bei 44,1 kHz Abtastrate bzw. 4 Stunden bei 32 kHz Abtastrate erreicht werden
Netzwerk soll durch RJ45-Verbindung über Switching Hub ermöglicht werden. Netzwerk I/F: 100BASE-TX Auto-Negotiation unter Verwendung des Netzwerkprotokolls TCP/IP, UDP, HTTP, FTP.
Das Gerät muss in der Lage sein, vorab aufgezeichnete Notfalldurchsagen zu priorisieren, die Vorrang vor allen Ausgangssignalen haben, die möglicherweise bereits gesendet werden.
Das Gerät muss vorab aufgezeichnete WAV-Samples haben, die verwendet werden können.
Beispiel:
a) Achtung bitte. Der Feueralarm zeigt einen Brand an. Wir untersuchen jetzt die Ursache. Bitte warten Sie auf weitere Informationen.
b) Es brennt. Bitte evakuieren Sie so schnell wie möglich.
c) Achtung bitte. Vor ein paar Minuten haben wir angekündigt, dass es dort vielleicht ein Feuer geben könnte. Dies war jedoch ein falscher Alarm. Auch hier gibt es kein Feuer.
Die Sendezonen und die Anzahl oder Länge der Wiederholungen können im Voraus festgelegt werden. Das Gerät muss in der Lage sein, R.E.M. zu senden. (Recording Endless Message), die es den Operatoren ermöglicht, die wiederholte Wiedergabe von Notfalldurchsagen schnell zu erstellen/einzuleiten und mit anderen Insassen zu evakuieren, bevor sie zu erwartende Notfälle erwarten.
Der digitale Ansager soll eine intuitive GUI (Graphic User Interface) Steuerungssoftware für die PC-Bedienung und -Einstellungen enthalten, die es dem Netzwerkstandort ermöglicht, Broadcast-Programme zu erstellen, zu bearbeiten, zu speichern und zu aktivieren. Das Timing neuer oder bearbeiteter Programme und Einstellungen kann synchronisiert werden, so dass die Programme an jedem Ort des Netzwerks gleichzeitig ausgestrahlt werden.
Die Software soll zwei Modi haben: Vollfunktionsmodus für die Verwaltung oder detaillierte Einstellungen durch den Geräteadministrator und einfacher Modus für die Grundbedienung.
Energiebedarf soll 24 VDC (steckbarer Schraubanschluss) oder ein optionales Netzteil sein.
Es darf nur einen einzigen Rackplatz für EIA-Komponenten verwenden, und seine Abmessungen betragen 420 (B) × 44 (H) × 222 (T) mm (16,54 × 1,73 × 8,74).) und in schwarzer Aluminium-Frontplatte mit oberflächenbehandeltem Stahlblechgehäuse ausgeführt.
Optionale Extras: AC-Adapter: AD-246, Rackmontagehalterung: MB-15B der TOA Corporation