Product program / System Component / Audio Source

EV-700      W

El anunciador digital deberá ser capaz de grabar y reproducir archivos de audio creados mediante la conexión de un micrófono o a partir de archivos WAV pregrabados.
Estos archivos WAV se almacenan directamente en una tarjeta de memoria de 1 GB suministrada dentro de la unidad a la que se puede acceder desde el panel frontal. Se dispondrá de una ranura de memoria adicional para realizar copias de seguridad. Los archivos WAV pueden ser distribuidos automáticamente, activados por un dispositivo externo, de forma temporizada y repetida, con una calidad de emisión de 44,1kHz/32 kHz de frecuencia de muestreo, 16 bit PCM y una respuesta de frecuencia de 20 Hz - 20 kHz.
La creación y edición de varios archivos y programas de fuentes de sonido, la actualización de la configuración y la activación de los anuncios se realizarán mediante entrada directa o se gestionarán de forma remota a través de una red.
El anunciador digital deberá ser capaz de almacenar 32.768 archivos WAV (frases) y 256 programas de audio en su tarjeta de memoria que pueden ser editados directamente introduciendo nuevas frases o peinando frases pregrabadas. Se puede lograr cualquier combinación de archivos de programa y archivos WAV. Se puede alcanzar un máximo de 3 horas con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, o 4 horas con una frecuencia de muestreo de 32 kHz La
red debe ser posible utilizando una conexión RJ45 a través de un centro de conmutación. Red I/F: 100BASE-TX Auto-Negotiation utilizando el protocolo de red TCP/IP, UDP, HTTP, FTP.
La unidad deberá ser capaz de dar prioridad a los mensajes de emergencia pregrabados que tendrán prioridad sobre cualquier señal de salida que ya se esté emitiendo.
La unidad deberá tener muestras de WAV pregrabadas que puedan ser utilizadas.
Ejemplo:
a) Atención por favor. La alarma de incendios indica un incendio. Ahora estamos investigando la causa. Por favor, espere a recibir más información.
b) Hay un incendio. Por favor, evacuen lo más rápido posible.
c) Atención por favor. Hace unos minutos, anunciamos que tal vez había un incendio. Sin embargo, esto fue una falsa alarma. Una vez más, no hay fuego.
Las zonas de emisión y el número o la duración de las retransmisiones pueden ajustarse de antemano. La unidad deberá ser capaz de emitir R.E.M. (Grabación de mensajes sin fin) que permite a los operadores crear e iniciar la reproducción repetida de los anuncios de emergencia rápidamente y evacuar con otros ocupantes antes de las emergencias previstas.
El anunciador digital debe incluir un software de control GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) intuitivo para la operación y configuración de la PC, que permitirá que la ubicación en red cree, edite, almacene y active los programas de transmisión. La temporización de los programas nuevos o editados y los ajustes pueden sincronizarse para que los programas se emitan simultáneamente en todas las ubicaciones de la red.
El programa informático tendrá dos modos: Modo de funcionamiento completo para la gestión o ajustes detallados por el administrador del equipo y modo simple para el funcionamiento básico.

Los requisitos de alimentación serán de 24 VCC (conector de tornillo plug-in) o un adaptador de CA opcional.
Utilizará sólo un espacio de soporte de componentes EIA y sus dimensiones serán de 420 (ancho) × 44 (alto) × 222 (profundidad) mm (16,54" × 1,73" × 8,74") El peso será de 2,4 kg (5,29 lb.) y estará acabado en panel frontal de aluminio negro con carcasa de chapa de acero tratada en la superficie.

Accesorios opcionales: Adaptador de CA: AD-246, soporte para montaje en rack: MB-15B fabricado por TOA Corporation