Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352CEN   Q

Верхний громкоговоритель для воспроизведения музыки/пейджинга должен иметь двухполосный фазоинверторный корпус, подходящий для потолочного монтажа. Низкочастотный компонент должен быть 12 см (4,72 дюйма) громкоговорителем конусного типа, а высокочастотный компонент должен быть сбалансированной ВЧ головкой 2,5 см (1 дюйм) купольного типа. Конструкция громкоговорителя должна подходить для использования в пространствах с сильными воздушными потоками.
Громкоговоритель должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким импедансом и включать встроенный соответствующий преобразователь 25/70,7/100 В. Передний экран должен иметь регулируемые отверткой настройки отвода: 30 Вт, 15 Вт, 5 Вт, 1,5 Вт и 0,5 Вт для работы на 70,7 В; 3,7 Вт, 1,9 Вт, 0,6 Вт, 0,2 Вт и 0,06 Вт для работы на 25 В; и 30 Вт, 10 Вт, 3 Вт и 1 Вт для работы на 100 В; плюс настройки для 16 Ом и прямой работы 8 Ом. Встроенная цепь защиты от перегрузки должна защищать громкоговоритель от чрезмерной входной мощности.
Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенной входной мощности 1 Вт должен составлять 90 дБ УЗД. Номинальная шумовая мощность (непрерывная программа) должна составлять 120 Вт при 8 Ом, 60 Вт при 16 Ом и 30 Вт при использовании с линейной системой 70,7 или 100 В. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) от 70 Гц до 20 кГц. Направленность динамика должна быть меньше Q = 8 для всех диапазонов частот ISO 1/3 октавы до 4 кГц при измерении в полупространственной безэховой среде с использованием 1/3 октавы розового шума, ограниченного диапазоном частот.
Экран громкоговорителя должен быть изготовлен из огнестойкого АБС-пластика. Задняя часть корпуса должна быть изготовлена из одного куска стального листа. Решетка должна быть стальной пластиной, окрашенной в белый цвет, с огнестойким АБС-пластиком, а также должна быть возможность ее перекраски. Инструкции по перекрашиванию решетки должны быть включены в комплект громкоговорителя. Громкоговоритель должен быть оснащен съемным замковым соединителем, имеющим две входные клеммы с винтовыми зажимами и две мостовые проходные клеммы с винтовыми зажимами.
Громкоговоритель должен иметь наружный диаметр не более 230 мм (9,1 дюймов), для него необходим круглый вырез не более 200 мм (8 дюймов), также его можно смонтировать на поверхности толщиной до 37 мм (1,46 дюйма). Задняя часть корпуса должна выступать не более чем на 200 мм (7,9 дюймов) над монтажной плоскостью. Динамик должен весить не более 3,7 кг (8,16 фунтов ).
Модель верхнего громкоговорителя для воспроизведения музыки/пейджинга - TOA F-2352C.
Модель трубчатого моста для установки на подвесном потолке - TOA HY-TB1.
Модель уплотнительного кольца для покрытия отверстий большего размера от 22,86 до 29,97 (от 9 до 11,8 дюймов) - TOA HY-TR1.
Модель окрашенной в черный цвет, задней части корпуса для открытой потолочной установки - TOA HY-BC1.