Product program / Loudspeaker / Ceiling

F-2352SCEN  Q

Верхний громкоговоритель для воспроизведения музыки/пейджинга должен иметь двухполосный фазоинверторный корпус, подходящий для потолочного монтажа. Низкочастотный компонент должен быть 12 см (4,72 дюйма) громкоговорителем конусного типа, а высокочастотный компонент должен быть сбалансированной ВЧ головкой 2,5 см (1 дюйм) купольного типа.
Громкоговоритель должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким импедансом и включать встроенный соответствующий преобразователь 25/70,7/100 В. Передний экран должен иметь регулируемые отверткой настройки отвода: 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт, 0,5 Вт и 0,25 Вт для работы на 70,7 В; 0,75 Вт, 0,4 Вт, 0,2 Вт, 0,06 Вт и 0,03 Вт для работы на 25 В; и 6 Вт, 3 Вт, 1 Вт и 0,5 Вт для работы на 100 В; плюс настройки для 16 Ом и прямой работы 8 Ом.
Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенной входной мощности 1 Вт должен составлять 89 дБ УЗД. Номинальная шумовая мощность (непрерывная программа) должна составлять 18 Вт при 8 Ом, 12 Вт при 16 Ом и 6 Вт при использовании с линейной системой 70,7 или 100 В. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) от 80 Гц до 20 кГц. Направленность динамика должна быть меньше Q = 8 для всех диапазонов частот ISO 1/3 октавы до 4 кГц при измерении в полупространственной безэховой среде с использованием 1/3 октавы розового шума, ограниченного диапазоном частот.
Экран громкоговорителя должен быть изготовлен из огнестойкого АБС-пластика. Решетка должна быть стальной пластиной, окрашенной в белый цвет, с огнестойким АБС-пластиком, а также должна быть возможность ее перекраски. Инструкции по перекрашиванию решетки должны быть включены в комплект громкоговорителя. Громкоговоритель должен быть оснащен пружинным вставным соединителем, имеющим две входные клеммы и две мостовые проходные клеммы.
Громкоговоритель должен иметь наружный диаметр не более 230 мм (9,1 дюймов), для него необходим круглый вырез не более 200 мм (8 дюймов), также его можно смонтировать на поверхности толщиной до 37 мм (1,46 дюйма). Задняя часть громкоговорителя должна выступать не более чем на 113 мм (4,5 дюймов) над монтажной плоскостью. Громкоговоритель должен весить не более 1,5 кг (3,31 фунта ).
Модель верхнего громкоговорителя для воспроизведения музыки/пейджинга - TOA F-2352SC.
Модель потолочного армирующеего кольца для установки на подвесном потолке - TOA HY-RR2.
Модель анкерного подвесного кронштейна - TOA HY-AH1.
Модель трубчатого моста для установки на подвесном потолке - TOA HY-TB1.
Модель уплотнительного кольца для покрытия отверстий большего размера от 22,86 до 29,97 (от 9 до 11,8 дюймов) - TOA HY-TR1.
Модель окрашенной в черный цвет, задней части корпуса для открытой потолочной установки - TOA HY-BC1.