Product program / Network Audio / IP Station

IP-A1RM     Y

<div>Microphone IP à distance</div><div><div>La console pupitre microphone IP sera de type IP-A1RM de chez TOA ou équivalent, il doit pouvoir être intégré dans des environnements SIP via le protocole SIP ouvert (conformément à la RFC3261). En outre, il doit être adressable par des commandes HTTP, à l'aide de son API (interface de programmation d'applications) à distance. L'appareil doit être capable d'effectuer des appels SIP et de la multidiffusion à l'aide d'un microphone intégré, il intègre une entrée AUX analogique, des fichiers audio peuvent être téléchargés ou enregistré par l'utilisateur.</div><div>En outre, il doit permettre de stocker et d'envoyer au moins 10 jeux de commandes HTTP différents, composés d'au moins 20 commandes chacun, et d'effectuer une mise en silence du système qui désactive tous les appareils audio IP compatibles sur le réseau.</div><div>Le pupitre microphone IP doit permettre le stockage interne d'au moins 20 fichiers audio acceptant au moins les formats WAV et MP3. Au moins un fichier supplémentaire doit pouvoir être enregistré manuellement à l'aide d'un microphone intégré. Jusqu'à 20 profils de diffusions doivent pouvoir être programmés pour la diffusion des fichiers audio, y compris les scénario de répétition réglables, le nombre de lectures, la durée et la fonction de minuterie.</div><div>Tous les réglages de l'appareil doivent pouvoir être exécutés par l'intermédiaire d'une interface web et, en outre, un logiciel de réglage gratuit permettant d'ajuster les réglages réseau d'un groupe d'appareils IP simultanément doit être disponible.</div><div>Le pupitre doit être doté d'un écran LCD permettant d'accéder à au moins 50 boutons virtuels avec attribution libre de fonctions pour les appels SIP, la multidiffusion, l'activation de scénario, la transmission de commandes HTTP et l'activation de sorties de contrôle, d'afficher des informations sur l'appareil concernant la configuration du réseau et la configuration SIP, et d'effectuer des réglages pour l'écran.</div><div>Le microphone à distance IP doit permettre d'accéder à une fonction de programmation via une interface web, y compris un niveau d'accès utilisateur distinct sans pouvoir de configuration du dispositif. L'installation d'un logiciel de programmation n'est pas nécessaire.</div><div>Le microphone à distance IP doit être alimenté par la connexion réseau au moyen de la technologie PoE.

<div>Source d'alimentation : PoE (IEEE802.3af classe 3)</div><div>Codecs audio : Au moins PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>I/F réseau : au moins 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x connecteur RJ45</div><div>Protocole réseau : Au moins TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Type de microphone : Microphone unidirectionnel à condensateur électret avec indicateur et contrôle du volume</div><div>Haut-parleur de contrôle : Haut-parleur de type cône, volume réglable, puissance nominale : au moins 1 W</div><div>Entrée AUX : Au moins 1x ligne/micro (fonction d'atténuation : -20 dB, volume réglable, mini jack 3,5 mm)</div><div>Entrée de contrôle : Au moins 2 entrées de contact sans tension</div><div>Entrée de contrôle de la sourdine : Au moins 1 signal de coupure 24 V DC</div><div>Sortie de contrôle : Au moins 1 sortie à collecteur ouvert</div><div>ÉCRAN LCD : Au moins 3", 255 x 160 points, avec rétro-éclairage</div><div>Finition : Résine ABS, noir, peinture</div><div>Dimensions (LxHxP) : 224 mm x 47,2 mm x 136 mm ou moins</div><div>Poids : 630 g ou moins

</div><div><div>Fabricant : TOA</div><div>Produit : IP-A1RM</div></div></div></div>