Product program / Network Audio / I/F Unit

N-8000DI  CE

L’unité de sélection directe est conçue pour être utilisée avec le système d’interphone par paquet de TOA (système d’interphone compatible avec les réseaux IP) qui applique la technologie audio par paquet et peut être connectée à un réseau local (LAN) ou étendu (WAN) existant.
Le réseau sera rendu possible via le branchement RJ-45 d’un concentrateur de commutation. L’interface réseau sera I/F 10BASE-T/100BASE-TX (négociation automatique) Auto MDI/MDI-X compatible avec les protocoles réseau TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP et IGMP.
L’unité de sélection directe comptera 32 entrées et sorties de contact via des fiches de raccordement amovibles situées à l’arrière de l’unité, tandis que les voyants correspondants sur la façade indiqueront l’état de la sortie. La connexion de l’unité à un réseau LAN via son connecteur RJ-45 permet au voyant d’état du canal d’indiquer l’équipement de contrôle externe et d’exécuter la fonction de sélection directe.
L’unité de sélection directe possèdera des voyants supplémentaires sur la façade pour indiquer : LNK/ACT s’allume en vert lorsqu’une connexion au réseau est établie et clignote pendant la transmission ou la réception de données. STATUS s’allume en rouge de manière fixe lorsque des données sont écrites sur un support de stockage interne. POWER s’allume en vert lorsque l’unité est alimentée. CHANNEL STATUS INDICATOR s’allume en vert lorsque la sortie de contact est activée. Une touche RESET sur la façade permettra de réactiver l’unité. L’unité de sélection directe pourra être associée à un système de serrure électronique ou de vidéosurveillance par le biais de la fonction de commande entrée/sortie de contact.
L’unité de sélection directe permettra un diagnostic du système programmé à l’aide des sorties de commande de contact pour indiquer l’état de la ligne et du réseau. L’état de la ligne indiquera : un dysfonctionnement du CPU, une erreur de synchronisation de la ligne et un numéro de station enregistré mais pas connecté. Parallèlement, l’état du réseau communiquera avec les équipements connectés en réseau, tels qu’échanges, unités d’interface ou stations IP. L’absence de réponse indiquera une défaillance. L’unité de sélection directe intègrera un logiciel dédié qui permettra de procéder à la commande centralisée, la vérification du journal et la maintenance du système depuis un ordinateur personnel. La supervision de la ligne peut également être effectuée à l’aide d’un ordinateur personnel et d’un navigateur Web. Les exigences électriques seront de 220 à 240 VCA.
L’unité n’occupera qu’un seul espace de rack EIA pour des dimensions de 420 (L) × 44,3 (H) × 267 (P) mm. Le poids sera de 2,8 kg et la finition prendra la forme d’une tôle d’acier noir pré-enduite. L’unité peut également être fixée au mur.
Suppléments en option : support de montage mural YC-850 fabriqué par TOA Corporation.