Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860BS-C

El altavoz debe ser para empotrar en el techo y debe constar de dos partes, que comprenden una rejilla de malla interna y un chasis con un altavoz integrado sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La segunda parte será una cúpula ignifuga contra incendios construida de acero para la prevención de humo o fuego que se propague a través de los huecos del techo en una situación de emergencia. La instalación se realizará a través de un mecanismo de enganche de resorte separado que le permita montarse en un techo con un espesor de entre 5 y 25 mm (0.2 "- 0.98"). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los agujeros de montaje. El altavoz de montaje en techo incluirá un condensador de bloqueo de CC para permitir la supervisión de la línea de CC de los circuitos de los altavoces y un fusible térmico. El altavoz incorporará un solo transductor de tipo cono de rango completo de 12 cm (5 ") con una respuesta de frecuencia suave de 170 Hz a 20 kHz con una dispersión de gran angular. El altavoz producirá un nivel de presión sonora (SPL) de 94 dB (medido entre 500 Hz - 5 kHz de ruido rosa) en el eje a 1 metro con una entrada de potencia de 1 vatio y 80 dB (medido entre 100Hz - 10kHz de ruido rosa) en eje a 4 metros con una potencia de entrada de 1 vatio. El altavoz debe ser capaz de producir 6 vatios (para línea de 100 V) y 3 vatios (para línea de 70 V) de potencia. El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica con fácil selección de potencia 6 W, 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. La conexión se hará posible a través de dos conectores de tres polos de esteatita capaces de manejar cables sólidos: 0.8 - 6 mm² (AWG 18 - 10). El altavoz de montaje en techo debe incorporar puntos de anclaje adecuados, como medida de precaución adicional, que permita la fijación de un cable de seguridad para evitar el desplazamiento. Las dimensiones serán φ180 × 100 mm (d) (7.09 "x 3.94") con un peso de 1.1 kg. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanco (equivalente a RAL 9016). Cúpula ignifuga: placa de acero pintada de negro. El altavoz de montaje en techo debe estar certificado de acuerdo con los siguientes estándares: Estándar europeo EN 54-24: 2008, Estándar internacional ISO 7240-24: 2010 y debe cumplir con el Estándar británico BS-5839-8: 2008.