Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860BS

El altavoz debe ser para empotrar en el techo y constar de dos partes, que comprenden una rejilla de malla interna y un chasis con un altavoz integrado sin fijaciones visibles y un bisel exterior discreto de solo 5 mm. La segunda parte será una cúpula ignifuga construida de acero para la prevención de humo o fuego que se propague a través de los huecos del techo en una situación de emergencia. La instalación se realizará a través de un mecanismo de enganche de resorte separado que le permita montarse en un techo con un espesor de entre 5 y 25 mm (0.2 "- 0.98"). Se proporcionará una plantilla para ayudar a cortar los agujeros de montaje. El altavoz incorporará un único transductor de tipo cono de rango completo de 12 cm (5 ") con una respuesta de frecuencia suave de 170 Hz a 20 kHz con una dispersión de gran angular. El altavoz producirá un nivel de presión sonora (SPL) de 95 dB (medido entre 500 Hz - 5 kHz de ruido rosa) en el eje a 1 metro con una potencia de entrada de 1 vatio y 81dB (medido entre 100 Hz - 10 kHz de ruido rosa) en eje a 4 metros con una potencia de entrada de 1 vatio. El altavoz debe ser capaz de producir 6 vatios (para línea de 100 V) y 3 vatios (para línea de 70 V) de potencia. El altavoz debe estar equipado con un transformador montado en fábrica  con fácil selección de potencia de 6 W, 3 W, 1.5 W y 0.8 W cuando se usa una línea de 100 V y 3 W, 1.5 W, 0.8 W y 0.4 W cuando se usa una línea de 70 V. Los conectores tipo push-in deben hacer que la conexión del cable sea rápida y fácil y deben permitir la conexión del puente cuando sea necesario. El altavoz de montaje en techo debe incorporar puntos de anclaje adecuados, como medida de precaución adicional, que permita la fijación de un cable de seguridad para evitar el desplazamiento. Las dimensiones serán φ180 × 100 mm (d) (7.09 "x 3.94") con un peso de 1.1 kg. El acabado del altavoz será: Deflector: placa de acero, blanco (equivalente RAL 9016). Rejilla: red de acero, blanco (equivalente a RAL 9016). Soporte de montaje: placa de acero. El altavoz de montaje en techo debe estar certificado de acuerdo con los siguientes estándares: Estándar europeo EN 54-24: 2008, Estándar internacional ISO 7240-24: 2010 y debe cumplir con el Estándar británico BS-5839-8: 2008.