Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860EN-FTQ

Deckeneinbaulautsprecher für die Sprachalarmierung in 100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (ähnlich RAL 9016), ), einfache und schnelle Montage durch Federklammer-System, schnelle Kabelbefestigung durch Keramikklemmen mit Durchschleifanschluss und Thermosicherung.
Der Lautsprecher muss nach EN 54-24 zertifiziert sein und die Anforderungen nach ISO 7240-24 erfüllen.
Nennbelastbarkeit: 6 W (100 V), 3 W (70 V)
Leistungsanpassung: 100 V: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W; 70 V: 3 W, 1,5W, 0,8W, 0,4W Übertragungsbereich: 80 - 20.000 Hz
Schalldruckpegel (1 W, 1 m): 94 dB
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Maße (Ø x T): 180 x 70 mm
Einbaumaße (Ø): 150 mm
Fabrikat: