Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1860EN-FTQ

De luidspreker is van het type "plafondinbouw", met een volledig lichtgewicht metalen constructie zonder zichtbare bevestigingen en een discrete buitenbehuizing van slechts 5 mm. De installatie geschiedt door middel van voorgemonteerde veren waarmee de luidspreker in een plafond met een dikte van 5 - 25 mm (0,2" - 0,98") kan worden gemonteerd. Er wordt een sjabloon meegeleverd als hulp bij het zagen van de montagegaten. De luidspreker bevat één 12 cm (5") conusvormige transductor met een volledig bereik met een vloeiende frequentierespons van 80 Hz tot 20 kHz gemeten op de as. De luidspreker produceert een geluidsdrukniveau (SPL) van 94 dB op 1 meter bij een ingangsvermogen van 1 watt en 80 dB (gemeten tussen 100 Hz en 10 kHz van roze ruis) op 4 meter bij een ingangsvermogen van 1 watt. De luidspreker moet in staat zijn 6 watt (voor 100 V Line) en 3 watt (voor 70 V Line) vermogen te produceren. De luidspreker moet worden voorzien van een in de fabriek gemonteerde transformator met gemakkelijk te selecteren vermogensstanden van 6 W, 3 W, 1,5 W en 0,8 W bij gebruik van een 100 V lijn en 3 W, 1,5 W, 0,8 W en 0,4 W bij gebruik van een 70 V lijn. Keramische klem, thermische zekering geschikt voor massieve kabel: 0,5 - 3 mm², (AWG 20 - 12) kan verwerken en moet zo nodig een brugverbinding mogelijk maken. De afmetingen zijn φ180 × 70 mm (d) (7.09" x 2.76") met een gewicht van 560 g (1.23 lb.) De afwerking van de luidspreker moet zijn: Baffle: staalplaat, wit (RAL 9016-equivalent). Rooster: Stalen net, wit (RAL 9016 gelijkwaardig). Bevestigingsbeugel: staalplaat. De plafondinbouwluidspreker moet worden gecertificeerd volgens de volgende normen: Europese norm EN 54-24: 2008, internationale norm ISO 7240-24: 2010 en moet voldoen aan de Britse norm BS-5839-8: 2008.