Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1865BS

Громкоговоритель должен быть потолочного типа и состоять из двух частей, включающих внутреннюю сетчатую решетку и шасси со встроенным громкоговорителем без видимых креплений и незаметным внешним ободком толщиной всего 5 мм. Вторая часть должна представлять собой стальной противопожарный купол для предотвращения распространения дыма или огня через потолочные пустоты в чрезвычайной ситуации. Установка осуществляется с помощью предварительно установленных пружин, позволяющих монтировать его в потолок толщиной от 5 до 25 мм (0,2" - 0,98").  Должен быть предоставлен шаблон для помощи в вырезании монтажных отверстий. Громкоговоритель должен включать один полнодиапазонный конусный излучатель диаметром 12 см (5") с ровной частотной характеристикой от 200 Гц до 20 кГц с широкоугольной дисперсией. Громкоговоритель должен создавать уровень звукового давления (SPL) 95 дБ (измеренный между 500 Гц - 5 кГц розового шума) по оси на расстоянии 1 метра при потребляемой мощности 1 ватт и 81 дБ (измеренный между 100 Гц - 10 кГц розового шума) по оси на расстоянии 4 метров при потребляемой мощности 1 ватт. Громкоговоритель должен обеспечивать мощность 6 Вт (для линии 100 В) и 3 Вт (для линии 70 В). Громкоговоритель должен быть оснащен трансформатором, установленным на заводе, с легко выбираемыми отводами мощности 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт и 0,8 Вт при использовании линии 100 В и 3 Вт, 1,5 Вт, 0,8 Вт и 0,4 Вт при использовании линии 70 В. Подключение должно осуществляться через два стеатитовых двухполюсных разъема с отдельной клеммой заземления и должно быть рассчитано на одножильный кабель: 0,8 - 6 мм², (AWG 18 - 10). Потолочный громкоговоритель должен иметь соответствующие точки крепления, в качестве дополнительной меры предосторожности, позволяющей прикрепить страховочный трос во избежание смещения. Размеры должны составлять φ180 × 95,6 мм (d) (7,09" x 3,76"), вес 860 г (1,9 фунта), отделка громкоговорителя должна быть следующей: Перегородка: стальной лист, белый (эквивалент RAL 9016). Решетка: Стальная сетка, белая (эквивалент RAL 9016). Огненный купол: стальной лист, окрашенный в черный цвет. Потолочный громкоговоритель должен быть сертифицирован в соответствии со следующими стандартами: Европейский стандарт EN 54-24: 2008, Международный стандарт ISO 7240-24: 2010 и должен соответствовать британскому стандарту BS-5839-8: 2008.