Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1867F  EU

El altavoz para montaje en techo constará de dos partes, que constarán de una rejilla de malla interior y un chasis con un altavoz integral sin fijaciones visibles. La instalación se realizará mediante muelles premontados. La segunda parte será una cúpula cortafuego construida en acero para evitar que el humo o el fuego se propague a través de los huecos del techo en una situación de emergencia.
El altavoz debe incorporar un solo transductor de 12 cm (5") de rango completo.
La unidad deberá tener una respuesta de frecuencia suave entre 100 Hz y 16 kHz (sin domo de fuego) medida en el eje. El altavoz deberá producir un Nivel de Presión Sonora (SPL) de 90 dB en el eje a 1 metro con una potencia de entrada de 1 vatio y deberá ser capaz de producir 6 vatios (para una línea de 100 V) y 3 vatios (para una línea de 70 V) de potencia. La unidad debe estar equipada con un transformador montado en fábrica con tomas de potencia de 6 W, 3 W, 1,5 W y 0,8 W cuando se utiliza una línea de 100 V y 3 W, 1,5 W, 0,8 W y 0,4 W cuando se utiliza una línea de 70 V. Los conectores enchufables deben facilitar y agilizar la conexión de los cables.
Las dimensiones serán φ180 × 11 mm (sección expuesta) x 110 (D) mm (φ7,09" × 0,43" x 4,33") con un peso de 1,4 kg (3,09 lb.) (soporte y cúpula contra incendios incluidos). El acabado del altavoz será: Deflector: Aluminio, blanco (equivalente a RAL 9016). Rejilla: Malla de aluminio, blanca (equivalente a RAL 9016). Soporte de montaje de la cúpula: Chapa de acero, cromado trivalente. Cúpula de fuego: Placa de acero, negra.