Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-1869EN

Deckeneinbaulautsprecher für die Sprachalarmierung in&nbsp;100-V-Technik, rund, weißer Metallfrontgrill mit weißem Metallring (RAL 9010), einfache und schnelle Montage durch Federklemmsystem, feuerbeständige Kabelschraubklemmen aus Keramik, Thermosicherung mit Auslöse¬temperatur von 72&deg;C
Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein.
Nennbelastbarkeit: 6 W
Leistungsanpassung: 6W, 3W, 1,5W, 0,8W
Übertragungsbereich: 100 - 18.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 90 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Maße (Ø x T): 180 x 80 mm
Einbaumaße (Ø): 150 mm 
Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0100
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359
  Fabrikat: TOA
Typ: PC-1869EN