Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2360EN-FTQ

Le haut-parleur sera un modèle intégré dans le plafond, à la structure métallique légère sans fixation visible et avec une façade extérieure discrète de 5 mm. L’installation sera assurée via des ressorts pré-montés permettant de le monter dans un plafond d’une épaisseur comprise entre 5 et 25 mm. Un gabarit sera fourni pour aider à la découpe des trous de montage. Le haut-parleur intègrera un seul émetteur conique large bande de 16 cm avec une réponse en fréquence régulière de 60 Hz à 20 kHz mesurée sur l’axe. Le haut-parleur produira un niveau de pression acoustique (NPA) de 94 dB sur l’axe à 1 mètre avec une puissance absorbée de 1 watt et de 80 dB (mesurée entre 100 Hz et 10 kHz de bruit rose) sur l’axe à 4 mètres avec une puissance absorbée de 1 watt. Le haut-parleur devra pouvoir produire 6 watts (pour une ligne de 100 V) et 3 watts (pour une ligne de 70 V) de puissance. Le haut-parleur sera équipé d’un transformateur monté en usine avec des branchements sélectionnables de 6 W, 3 W, 1,5 W et 0,8 W lorsqu’une ligne de 100 V est utilisée et de 3 W, 1,5 W, 0,8 W et 0,4 W avec une ligne de 70 V. Des connecteurs rapides pouvant accueillir un câble plein de 0,5 à 3 mm² (AWG 20 – 12) seront utilisés et pourront permettre un pontage si nécessaire. Les dimensions seront de φ230 × 76 mm (p) pour un poids de 740 g Finition du haut-parleur : Baffle : tôle d’acier, blanche (équivalent RAL 9016). Grille : maillage en acier, blanc (équivalent RAL 9016). Équerre de fixation : tôle d’acier. Le haut-parleur de plafond sera certifié selon les normes suivantes : norme européenne EN 54-24:2008, norme internationale ISO 7240-24:2010 et sera conforme à la norme britannique BS-5839-8:2008.