Product program / Loudspeaker / Ceiling

PC-2360EN

Zestaw głośnikowy składać się będzie z dwóch elementów: panelu przedniego z zamocowanym przetwornikiem i płaską maskownicą o dyskretnym wyglądzie oraz stalowej kopuły ochronnej zapobiegającej przedostawaniu się ognia do wnętrza głośnika. Urządzenie wyposażone będzie w sprężynowy mechanizm mocujący, który umożliwia szybki i wygodny montaż w suficie o grubości pomiędzy  5 – 25 mm (0.2 – 0.98). Wraz z urządzeniem dostarczany będzie wzornik umożliwiający odrysowanie otworu montażowego. Urządzenie zbudowane będzie na bazie pojedynczego przetwornika szerokopasmowego o średnicy 16cm (6’’), który zapewniać będzie pasmo przenoszenia w zakresie od 60 Hz do 20 kHz. Będzie się ono odznaczać efektywnością 94 dB SPL (@1W/1m).  Zestaw cechować się będzie mocą znamionową 6 W (100V) oraz 3 W (70V). Wyposażony on będzie w transformator umożliwiający zasilanie w technice wysokonapięciowej. Transformator posiadać będzie odczepy: 6W, 3W, 1.5W, 0.8W (100V) oraz 3W, 1.5W, 0.8W, 0.4W (70V). Głośnik wyposażony będzie w terminal wciskany, który umożliwiać będzie wprowadzenie przewodów :  0.5 – 3 mm². Terminal umożliwiać będzie proste łączenie kolejnych urządzeń. Urządzenie posiadać będzie wymiary φ230 × 76 mm oraz wagę 740g. Obudowa zestawu wykonana będzie ze stali – w kolorze białym (RAL-9016). Urządzenie certyfikowane będzie na zgodność z normą Europejską PN-EN 54-24: 2008 oraz standardem międzynarodowym ISO 7240.