Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-154EN-BK Q

El altavoz debe combinar un tipo de cono de 12 cm (5") de reflejo de bajos, más un tweeter de cúpula balanceada, adecuado para el montaje en suspensión en el techo. También está diseñado para su uso en sistemas de evacuación por voz. La impedancia de entrada debe ser fácilmente ajustable con un interruptor giratorio en la parte superior del altavoz.
El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (5 W, 10 W, 15 W a 100V y 2,5 W, 5 W, 7,5 W a 70V) ajustables. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 91 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 70 - 20 kHz (-20dB). El altavoz deberá tener una protección contra la entrada para aplicaciones en interiores: IEC 60529 / EN 60529 grado de protección contra goteo IP21C. Un bloque de terminales de tornillo de esteatita resistente al fuego permite conexiones de cable seguras y cableado de puente. Fusible térmico con una temperatura de soplado de 84°C. Cable de suspensión robusto de 5 metros con cables aislados internos resistentes a la llama. La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. La rejilla estará construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad tendrá unas dimensiones de ø186 × 251 (H) mm (ø7,32" × 9,88") y un peso de 2,1 kg (4,63 lb).
El orador deberá estar certificado de acuerdo con la norma EN 54-24 con el número de CPD 0359-CPD-0105, certificado de acuerdo con la norma ISO 7240-24.
El orador será un TOA modelo PE-154EN.