Product program / Loudspeaker / Pendant

PE-304

El altavoz debe ser de tipo cono de baja reflexión de 5" (12 cm), además de un tweeter de cúpula balanceada, adecuado para el montaje en suspensión en el techo. La impedancia de entrada debe ser fácilmente ajustable con un interruptor giratorio en la parte superior del altavoz.
El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (5W, 10W, 15W, 20W, 30W a 100V y 70V, y 8ohm) ajustables. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1W aplicado será de 91 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 70 - 20.000 Hz (-20 dB). 
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. La rejilla estará construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso y se podrá volver a pintar fácilmente. La unidad tendrá unas dimensiones de ø186 x 251 (H) mm (ø7,32" x 9,88") y un peso de 2,1 kg (4,63 lbs.).
El orador debe ser un TOA modelo PE-304.