Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-154BS

Soundprojektor für die Sprachalarmierung mit 2-Wege-Lautsprechersystem im eleganten Lampendesign, mit neig- und schwenkbarer Wand-/Deckenhalterung zur praktischen Ausrichtung in die gewünschte Abstrahlrichtung, 70/100-Volt-Betrieb möglich, einfache Einstellung und Leistungs-anpassung über rückseitigen Drehschalter, 0,3 Meter Anschlussleitung (5-adrig) mit 30 Minuten Isolationserhalt und Anschlussbox mit feuerbeständigen Schraubklemmen aus Keramik, Thermosicherung mit Auslöse¬temperatur von 72&deg;C, interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8.
 Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24, ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
 Nennbelastbarkeit: 15 Watt
 Leistungsanpassung: 15, 10, 5 W (100V)
 Übertragungsbereich: 70 - 20.000 Hz
 Nennschalldruck (1W, 1m): 91 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
 Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
 Schwenk-/Neigebereich: 360&deg; hor., 180&deg; vert. (bei Deckenbefestigung)
 Abmessungen (Ø x H): 186 x 251 mm (ohne Kabel)
 Gewicht: 2,1 kg (ohne Halterung)
 Farbe: weiß (RAL9010)
 Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0106
 Kennnummer notifizierte Stelle: 0359
 Fabrikat: TOA
 Typ: PJ-154BS