Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-154BS

<div>El altavoz combinará un tipo de cono de 12 cm (5") de reflejo de graves con un tweeter de cúpula balanceada, adecuado para montaje en techo y pared. También está diseñado para su uso en sistemas de evacuación por voz. La impedancia de entrada debe ser fácilmente ajustable con un interruptor giratorio en la parte superior del altavoz. El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (5 W, 10 W, 15 W a 100 V y 2,5 W, 5 W, 7,5 W a 70 V) ajustables&nbsp;</div><div>El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 91 dB SPL. El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de 70 - 20 kHz (-20 dB). El altavoz deberá tener una protección contra la entrada para aplicaciones en interiores: IEC 60529 / EN 60529 grado de protección contra goteo IP21C. El cable con clasificación de resistencia al fuego puede conectarse a la caja de bornes del altavoz a través de un prensaestopas de 20 mm. 2 × bornes de tornillos de esteatita resistentes al fuego con fusible térmico en la caja de bornes de altavoces que permiten conexiones de cable seguras y cableado de puente, un cable de suspensión blindado de 4 núcleos resistente al fuego que evita el riesgo de fallo de la línea del altavoz y proporciona una característica de montaje segura con cables aislados internos resistentes a la llama.</div><div>La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS. La rejilla estará construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad del altavoz tendrá unas dimensiones de ø186 × 251 (H) mm (ø7,32" × 9,88") y un peso de 2,1 kg (4,63 lb).</div><div>El orador deberá estar certificado de acuerdo con la norma EN 54-24 con el número de CPD 0359-CPD-0106, certificado de acuerdo con la norma ISO 7240-24 y de acuerdo con la norma británica BS 5839-8.</div><div>El orador será un TOA modelo PJ-154BS.</div>