Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-154BS

Le haut-parleur associera un type conique de 12 cm bass-reflex et un tweeter à dôme symétrique et sera adapté à un montage au plafond et au mur. Il est également conçu pour être utilisé dans les systèmes d’évacuation vocale. L’impédance d’entrée pourra aisément être modifiée à l’aide d’un interrupteur rotatif situé sur le dessus du haut-parleur. Le haut-parleur intègrera un transformateur à branchements multiples réglables (5 W, 10 W, 15 W à 100 V et 2,5 W, 5 W, 7,5 W à 70 V).&nbsp;Le niveau de pression sonore de sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée 1 W sera de 91 dB SPL. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz (-20 dB). Le haut-parleur possèdera une protection contre la pénétration pour les applications intérieures : CEI 60529/EN 60529, classe de protection contre les gouttes IP21C. Le câble ignifuge peut être branché sur le bornier du haut-parleur, via un presse-étoupe de 20 mm. 2 x borniers à vis en stéatite résistant au feu avec fusible thermique dans le bornier du haut-parleur qui permettent des branchements de câble et un pontage sûrs, un câble de suspension blindé et résistant au feu à 4 conducteurs de 3 mètres élimine tout risque de défaillance de la ligne de haut-parleur et offre une caractéristique de montage sûre grâce à des câbles internes isolés et résistants aux flammes.L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS. La grille sera composée d’un grillage en tôle d’acier traitée en surface. Le haut-parleur sera disponible en couleur blanc cassé. Le haut-parleur possèdera des dimensions de ø186 × 251 (H) mm et un poids de 2,1 kg.Le haut-parleur sera certifié conformément à la norme EN 54-24 avec le numéro CPD 0359-CPD-0106, certifié selon ISO 7240-24 et conforme à la norme britannique BS 5839-8.Le haut-parleur sera un modèle TOA PJ-154BS.