Product program / Loudspeaker / Projector

PJ-154BS

De luidspreker combineert een bas-reflex conus van 12 cm (5) met een gebalanceerde koepeltweeter, geschikt voor plafond- en wandmontage. Het is ook ontworpen voor gebruik in gesproken woord ontruimingssystemen. De ingangsimpedantie moet gemakkelijk instelbaar zijn met een draaischakelaar aan de bovenzijde van de luidspreker. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (5 W, 10 W, 15 W bij 100 V en 2,5 W, 5 W, 7,5 W bij 70 V).&nbsp;Het geluidsdrukniveau van de uitgang op een afstand van 1m met een ingangsniveau van 1W is 91 dB SPL. De luidspreker heeft een frequentierespons van 70 – 20 kHz (-20 dB). De luidspreker moet een ingangsbeveiliging voor binnentoepassingen hebben: IEC 60529 / EN 60529 druipwaterdichtheid van IP21C. Fire Rated Cable kan via een 20 mm kabelwartel worden aangesloten op de luidsprekeraansluitdoos. 2 × brandwerende steatietschroefklemmenblokken met thermische zekering in de luidsprekeraansluitdoos maken veilige kabelaansluitingen en brugbedrading mogelijk, een afgeschermde 4-aderige brandwerende ophangkabel vermijdt het risico van het uitvallen van de luidsprekerlijn en zorgt voor een veilige montage met interne brandwerende geïsoleerde kabels.De luidsprekerruimte moet van HIPS-hars zijn vervaardigd. Het rooster moet zijn vervaardigd van oppervlaktebehandeld plaatstaalplaatnet. De luidspreker moet beschikbaar zijn in gebroken wit. De afmetingen van de luidsprekereenheid moeten ø186 × 251 (H) mm (ø7,32 × 9,88) en een gewicht van 2,1 kg (4,63 lb) bedragen.De luidspreker moet gecertificeerd zijn volgens EN 54-24 met CPD-nummer 0359-CPD-0106, gecertificeerd volgens ISO 7240-24 en in overeenstemming met de Britse norm BS 5839-8.De luidspreker moet een TOA-model PJ-154BS zijn.