Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300MF

Feuerwehrsprechstelle mit einfach zu bedienendem Handmikrofon mit Sprechtaste. 4 Tasten zur Notfallsteuerung, davon eine Taste zum Auslösen des Notfallmodus mit aufklappbarer Sicherheitsabdeckung, die anderen Tasten zum Starten von Warn- und Evakuierungsmeldungen sowie Beendigung des Notfallmodus. Die Sprechstelle ist durch Tastaturerweiterungen auf bis zu 65 Tasten ausbaubar mit denen weitere Funktionen möglich sind, u.a.:
- Auslösen von Warnmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- Auslösen von Evakuierungsmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- manuelle Durchsagen in wählbare Bereiche&nbsp;- normkonforme akustische und optische Anzeige spezifischer Fehlermeldungen
Fest integrierte Anzeigen für Bereitschaft, Fehler bei Störung der Kommunikation zwischen Sprechstelle und Zentrale, CPU-Fehler und Aussteuerung. Eingebauter Lautsprecher zur akustischen Fehlermeldung. Justierbarer Mikrofon- und Lautsprecherpegel.Im Handmikrofon eingebauter akustischer Signalgeber zur Überwachung der Mikrofonkapsel inklusive der akustisch-elektrischen Wandlung. Überwachung der Steuer- und Audiowege sowie der Vorverstärker gemäß EN 54-16,&nbsp;VDE 0833-4 und VDE 0828-1 (EN 60849).&nbsp;Als weitere Sicherheitsfunktion können bei Ausfall der digitalen Steuerung die CPU bei Ausfall von der Sprechstelle abgeschaltet werden und Durchsagen in alle Bereiche abgesetzt werden.Wandhalterung im Lieferumfang.
Die Sprechstelle ist zusammen mit dem Sprachalarmierungs-system VM-3000 durch eine benannte (notifizierte) Stelle nach EN 54-16 zertifiziert.
  Kabellänge zur Zentrale: max. 800 m
Spannungsversorgung: 24 V= (15 - 40 V=)
 Arbeitstemperaturbereich: -5°C - +45°C
  Fabrikat: TOA
Typ: RM-300MF