Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300X-FES    QJ

Die Feuerwehreinsprechstelle erfüllt die Norm DIN 14664. Sie hat ein feuerrotes (RAL 3000) Stahlblechgehäuse mit einer verschließbaren Fronttür. Diese ist mit einem Schloss mit einem Halbprofilzylinder ausgestattet, das leicht gegen ein solches der Feuerwehr ausgetauscht werden kann. Durch ein Sichtfenster sind die Anzeigen bei verschlossener Fronttür einsehbar. Hinter der Fronttür befinden sich die Bedienelemente zur Steuerung der Alarmierung, Anzeigen und das Handmikrofon. Die Funktionen Automatik ab, Warnen, Räumen und Sprechen sind durch großflächige, hinterleuchtete Taster mit fühlbarem Druckpunkt leicht und sicher zu bedienen. Zwei Leuchten zeigen dem Sprecher die Übertragung eines Aufmerksamkeitszeichens bzw. die Einsprechbereitschaft an. Eine großflächige Sammelstörmeldung macht auf Störungen der Sprachalarmanlage aufmerksam. Rechts vom Bedienfeld befindet sich ein Faustmikrofon mit einfacher Bedienung. Die Anbindung der Feuerwehreinsprechstelle an die Sprachalarmzentrale erfolgt über ein geschirmtes Kabel mit 4 verdrillten Aderpaaren, über das die Versorgungsspannung, der Datenaustausch sowie die Übertragung des Audiosignals erfolgt. Eine interne Steckbrücke legt fest, ob nach Abwahl eines manuell ausgelösten Alarms der vorherige manuell ausgelöste Alarm wiedergegeben wird oder nicht.