Product program / Loudspeaker / Horn

SC-615BS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher gemäß IP 65 für die Sprach¬alarmierung, ovaler Trichter aus pulverbeschichtetem Aluminium und Treiberabdeckung aus ABS Kunststoff, 70- und 100-Volt-Betrieb möglich, Schwenkbügel aus rostfreiem Stahl zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers, feuerbeständige Kabelklemmen aus Keramik, Thermosicherung mit Auslöse-temperatur von 72°C, interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8. Eine PG-Verschraubung zur Leitungseinführung integriert, zweite PG-Verschraubung zur separaten Kabelein-/-ausführung optional anschließbar.
Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
  Nennbelastbarkeit: 15 W
Leistungsanpassung: 15W, 10W, 5W, 3W
Schutzgrad: IP 65
Übertragungsbereich: 315 – 12500 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 109 dB
Typ (EN 54-24): B (Außenbereich)
Maße (B x H x T): 172 x 200 x 229 mm
PG-Verschraubung für Kabel: Ø 6,5 - 12,5 mm
Farbe: weiß 
Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0109
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359
  Fabrikat: TOA
Typ: SC-615BS