Product program / Loudspeaker / Horn

SC-615BS

<div>El altavoz será un altavoz de bocina resistente a la intemperie adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. También está diseñado para su uso en sistemas de evacuación por voz. La entrada nominal debe ser de 15 W. La impedancia de entrada debe ser fácilmente ajustable con un interruptor giratorio en la parte trasera del altavoz. El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (3 W, 5 W, 10 W, 15 W a 100 V y 1,5 W, 2,5 W, 5 W, 7,5 W, 15 W a 70 V) ajustables.</div><div>La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 109 dB, de alta eficiencia. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 315 - 12,5 kHz. La dispersión horizontal y vertical a -6 dB por debajo de la referencia en el eje a 2 kHz será de 85° (H) x 115° (V). El altavoz debe tener una temperatura de funcionamiento de -20°C a +55°C.</div><div>Los diafragmas de los altavoces deben emplear fibras especiales resistentes al calor impregnadas con resina fenólica para evitar que el diafragma absorba la humedad y cambie de forma. La bobina de papel de aluminio tendrá excelentes propiedades de disipación de calor para resistir entradas de alta potencia y asegurar una alta durabilidad del altavoz. Los soportes de montaje y todo el hardware externo (tornillos, pernos) serán de acero inoxidable. El altavoz deberá tener una excelente resistencia a la intemperie y a la corrosión. El altavoz debe tener una clasificación IEC 60529 / EN 60529 hermética al polvo y a prueba de chorro de agua de IP65c. La antorcha de la bocina externa será de aluminio, que será más resistente a los golpes que la resina.</div><div>Un bloque de terminales de tornillo de esteatita resistente al fuego con fusible térmico a una temperatura de soplado de 84°C permite conexiones seguras de cables y cableado de puentes. Los cables internos deben ser aislantes resistentes a las llamas. El cable con clasificación de resistencia al fuego puede conectarse directamente al gabinete del altavoz a través de un prensaestopas de 20 mm.</div><div>El interruptor también está equipado con una posición OFF para evitar daños en los altavoces como resultado de un ajuste incorrecto de la impedancia. El orador deberá estar certificado de acuerdo con la norma EN 54-24 con el número de CPD 0359-CPD-0109, certificado de acuerdo con la norma ISO 7240-24 y de acuerdo con la norma británica BS 5839-8</div><div>El altavoz será un modelo de TOA SC-615BS.</div>