Product program / Loudspeaker / Horn

SC-615BS

Le haut-parleur sera un haut-parleur à pavillon résistant aux intempéries, adapté aux applications en intérieur et en extérieur. Il est également conçu pour être utilisé dans les systèmes d’évacuation vocale. L’entrée nominale sera de 15 W. L’impédance d’entrée pourra aisément être modifiée à l’aide d’un interrupteur rotatif situé à l’arrière du haut-parleur. Le haut-parleur intègrera un transformateur à branchements multiples réglables (3 W, 5 W, 10 W, 15 W à 100 V et 1,5 W, 2,5 W, 5 W, 7,5 W, 15 W à 70 V).La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 109 dB, à rendement élevé. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 315 Hz à 12,5 kHz. La dispersion horizontale et verticale à -6 dB sous la référence d’axe à 2 kHz sera de 85° (H) x 115° (V). Le haut-parleur possèdera une température de fonctionnement comprise entre -20 °C et +55 °C.Les membranes du haut-parleur utiliseront des fibres spéciales résistantes à la chaleur, imprégnées de résine phénolique pour éviter que la membrane n’absorbe l’humidité et ne se déforme. La bobine en feuille d’aluminium possèdera d’excellentes propriétés de dissipation de la chaleur pour résister à des puissances d’entrée élevées et garantir une grande durabilité du haut-parleur. Le haut-parleur offrira une excellente intelligibilité de la parole. Les supports de montage et toute la visserie externe (vis, boulons) seront en acier inoxydable. Le haut-parleur possèdera une excellente résistance aux intempéries et à la corrosion. Le haut-parleur sera classé IP65c pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures selon la norme CEI 60529/EN 60529. L’évasement du pavillon externe sera en aluminium, qui résiste mieux aux chocs que la résine.Un bornier à vis en stéatite résistant au feu avec fusible thermique à température de déclenchement de 84 °C permet des branchements de câble et un pontage sûrs. Les câbles internes possèderont une isolation résistante au feu. Le câble ignifuge peut directement être branché sur le boîtier du haut-parleur, via un presse-étoupe de 20 mm.L’interrupteur est également doté d’une position OFF qui empêcher tout dommage du haut-parleur suite à un mauvais réglage de l’impédance. Le haut-parleur sera certifié conformément à la norme EN 54-24 avec le numéro CPD 0359-CPD-0109, certifié selon ISO 7240-24 et conforme à la norme britannique BS 5839-8.Le haut-parleur sera un modèle TOA SC-615BS.