Product program / Loudspeaker / Horn

SC-630M   EB-Q

Głośnik tubowy odporny na warunki atmosferyczne zgodnie z IP 65 dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego, lejek owalny wykonany z powlekanego proszkowo aluminium i osłona sterownika wykonana z tworzywa ABS, możliwość pracy przy napięciu 70- i 100 V, uchwyt obrotowy ze stali nierdzewnej do dokładnego wyrównania głośnika, ognioodporne zaciski kablowe wykonane z ceramiki, bezpiecznik termiczny z temperaturą zadziałania 72°C, przewody wewnętrzne z izolacją ognioodporną zgodnie z BS 5839 część 8. Zintegrowane złącze śrubowe PG do wlotu kablowego, drugi dławik kablowy PG do oddzielnego wejścia/wyjścia kablowego, który można opcjonalnie podłączyć.
 Głośnik musi przejść, być jednostką notyfikowaną certyfikowaną zgodnie z EN 54-24 i ISO 7240-24. Głośnik musi spełniać wymagania normy BS 5839-8.
 Moc znamionowa: 15 W
 Pukania: 15W, 10W, 5W, 3W
 Stopień ochrony: IP 65
 Zakres częstotliwości: 315 - 12500 Hz
 Ciśnienie akustyczne (1W, 1m): 109 dB
 Typ (EN 54-24): B (Na zewnątrz)
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 172 x 200 x 229 mm
 Dławik kablowy : Ø 6,5 – 12,5 mm &lt;/ span&gt;
 Kolor: biały
 Numer świadectwa: 0359 - CPD- 0109
 Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0359
 Marka: TOA
 Typ: SC-615BS