Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AO

Volldigitale Audio-Ausgangseinheit zum Einbau in 19-Zoll Gestellschränke (IEC 60297) mit 8 symmetrischen Audio-ausgängen zum Anschluss der Verstärker der VP-2000 Serie.Zwei Netzwerkanschlüsse (100BaseTX) für redundantes Netzwerk zur Audio- und Steuersignal-Übertragung, zusätz¬licher analoger Reserveweg. Redundanter Versorgungs-spannungsanschluss für zuverlässige Spannungsversorgung. 8 Steuereingänge mit Optokopplern und 8 Steuerausgänge mit Relaiskontakten, Öffner oder Schließer frei wählbar, über abnehmbare Schraubklemm¬leisten. Zwei Eingänge für lokale Tonquellen zur Übertragung in eine oder mehrere programmierbare Bereiche.Große mehrfarbige Anzeige auf der Gerätefront für:- 18-stellige Textanzeige für Systeminformationen- Aussteuerungs-Balkenanzeige für jeden der 8 Kanäle- Aussteuerungs-Balkenanzeige für zwei lokale Eingänge- Status eines jeden Kanals (ein/aus)- Kommunikationsfehler der Netzwerkkanäle- Sammelstörmeldung- Kommunikationsfehler (Datenleitung)- NotfallmodusBedientasten zur Auswahl der Anzeige der gewünschten Systeminformation. Vier Funktionstasten zur Auswahl vorprogrammierter Hintergrundmusik-Übertragungen oder Aktivierung einer Übertragungen eines Eingangs auf vorprogrammierte Bereiche. 8 Kanaltasten zum Ein- und Ausschalten einzelner Kanäle, wahlweise umprogrammierbar auf Aktivierung einer Übertragungen von einem Eingang auf vorprogrammierte Bereiche. Lautstärkesteller für jeden Kanal, der für Notfall-relevante Übertragungen überbrückt wird. Der Zugriff auf alle Bedienelemente kann gesperrt werden.&nbsp;Integrierter Abhörlautsprecher mit Lautstärkesteller zum Abhören jeden Kanals.&nbsp;Je Kanal 6 frei wählbare Filter (parametrischer Equalizer, Hoch- und Tiefpass, Allpass, CD-Horn Equalizer, Höhen-/Tiefenregler, Notchfilter), Verzögerung (Delay) bis 682 ms und Kompressor.Überwachung aller Alarmierungs-relevanter Signalwege einschließlich der angeschlossenen Verstärker und Laut-sprecherlinien, CPU, Versorgungsspannung und Netzwerk-anschlüsse. Lautsprecherlinienüberwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss wahlweise mit intelligenter, digitaler Impedanzkontrolle oder mit Linienendmodulen, für jeden Kanal separat wählbar. Einstellbare Toleranzen für die Impedanzabweichung: Kurzschluss: -50% bis -95%, Unterbrechung: +1% bis +700%. Überwachungsanschluss für zwei Notstromversorgungsgeräte. Steuerung des Energiespar-modus der Verstärker zur Minimierung der Stromentnahme der Batterie bei Netzausfall. Automatische Umschaltung auf Havarieverstärker bei Ausfall eines Verstärkers.&nbsp;
  Spannungsversorgung: 20 - 40 V=
Audioausgänge: 8 (24-bit, 48 kHz DA-Wandler)
Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz
Nennausgangspegel: 0 dBV (1V)
Steuerein-/-ausgänge: 8/8
Netzwerkanschlüsse: 2 (100BaseTX, RJ45)
Abmessungen (B x H x T): 482 x 88,4 x 349 mm (2 HE)  
Gewicht: 7,1 kg
Fabrikat: TOA
Typ: SX-2100AO