Product program / System Component / I/O Units

SX-2100AO

Полностью цифровой аудиовыход для установки в 19-дюймовые стойки шкафа (IEC 60297) с 8 сбалансированными аудиовыходами для подключения усилителя серии VP-2000.
Два сетевых подключения (100BaseTX) для резервной сети для аудио и управляющих сигналов, дополнительный аналоговый резервный канал. Резервный источник питания для надежного электропитания. 8 управляющих входов с оптопарами и 8 управляющих выходов с релейными контактами, нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми, со съемными клеммными колодками. Два входа для локальных аудиоисточников для передачи в одной или нескольких программируемых областях.
Большой многоцветный дисплей на передней панели машины:
-18-разрядный текстовый дисплей для отображения информации о системе
-Индикатор полосы модуляции для каждого из 8 каналов
-Индикатор полосы модуляции для двух локальных входов
-Статус каждого канала (включение/выключение)
-Ошибка связи сетевых каналов
-Сигнал о коллективной вине
-Ошибка связи (линия данных)
-Аварийный режим
Кнопки для выбора отображения системной информации. Четыре функциональные клавиши для выбора предварительно запрограммированной передачи музыки или активации передачи чека в предварительно запрограммированных областях. 8 Канальные клавиши для включения и выключения отдельных каналов, опционально ампрограммная панель для активации трансляций от входа на заранее запрограммированных участках. Регулирование громкости для каждого канала, которое является мостом для аварийных трансферов. Доступ ко всем элементам управления может быть заблокирован. Встроенные динамики монитора с регулировкой громкости для прослушивания каждого канала. 6 Возможен свободный выбор фильтра на канал (параметрический эквалайзер, высокие и низкие частоты, все частоты, эквалайзер CD-рупора, контроль высоких/низких частот, узкополосные фильтры), задержка (задержка) до 682 мс и компрессор. Мониторинг всех сигнальных путей, связанных с сигнализацией, включая подключенный усилитель и линии громкоговорителей, ЦПУ, источник питания и сетевые подключения. Мониторинг линии громкоговорителя для контроля короткого замыкания, обрыва и замыкания на землю с интеллектуальным цифровым контролем сопротивления или корректирующим модулем - выбирается отдельно для каждого канала. Регулируемые допуски на отклонение импеданса: короткое замыкание: - 50% - 95%, перерыв: + От 1% до +700%. Контрольное подключение для двух блоков аварийного электропитания. Управление энергопотреблением усилителя с целью минимизации разряда батареи во время перебоев в электропитании. Автоматическое переключение на аварийный режим усилителя при выходе из строя усилителя.