Product program / Loudspeaker / Horn

TC-651M

Le haut-parleur à pavillon spécifié sera spécialement conçu pour les applications en extérieur. Le haut-parleur à pavillon sera de type reflex, adapté à la radiomessagerie et la distribution de signaux de tonalité. Le composant du haut-parleur sera un moteur de compression à membrane en polyamide qui empêche la déformation causée par la chaleur et améliore les caractéristiques en basse fréquence.Il aura été prouvé que le haut-parleur à pavillon offrira au moins 100 heures de fonctionnement à 50 W dans le cadre d’un test de charge continue employant un signal de test conforme à la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 60268-1:1985. La tenue en puissance sera de 50 W. L’impédance nominale sera sélectionnable (200 ohms, 330 ohms, 670 ohms pour ligne 100 V ; 100 ohms, 200 ohms, 330 ohms et 670 ohms pour ligne 70 V). La sensibilité mesurée à une distance de 1 m avec une puissance de 1 W sera de 111 dB. La réponse en fréquence sera comprise entre 200 Hz et 6 kHz.
La dispersion horizontale et verticale à -6 dB sous la référence d’axe à 2 kHz sera de 50° (H) x 50° (V). Le pavillon de radiomessagerie sera conforme à la norme CEI IP65 relative à la résistance à la poussière et à l’eau et fonctionnera dans une plage de températures allant de -20 °C à +60 °C.Le haut-parleur sera doté d’un pavillon ovale en aluminium résistant aux chocs. Le support de montage, le support de fixation et l’évasement du pavillon seront traités à l’aide d’un revêtement de peinture en poudre de 50 microns d’épaisseur, tandis que la visserie externe (vis, boulons et écrous) sera en acier inoxydable. Le pavillon de radiomessagerie inclura un câble de haut-parleur intégral, en chlorure de polyvinyle isolé, avec soulagement de la traction, diamètre 6 mm et longueur 600 mm. Les dimensions seront ø400 x 376 (P) mm. Le poids sera de 4 kg.Le haut-parleur à pavillon reflex sera un modèle TOA TC-651M ou équivalent.