Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-2240   ER

Mikroprozessor-gesteuerter ELA-Managementverstärker, als Tischgerät oder mit optionalen Befestigungswinkeln in Standard 19-Zoll Gestellschränke einbaubar.
Drei symmetrische Eingänge für Mikrofon oder Tonträger mit Steuereingängen, Höhen-/Tiefen-Klangregelung und zuschaltbarer Phantomspeisung über XLR-Klinken-Kombibuchsen, Übertrager einfach nachrüstbar. Eingang für Telefondurchsagen. Jedem der vorgenannten Eingänge können die Ausgangskreise 1 - 5 separat zugeordnet werden. Bis zu 4 überwachbare digitale Sprechstellen können über einen RJ-45 Anschluss angeschlossen werden. Zwei Audioeingänge für Hintergrundmusik mit je zwei Cinchbuchsen und Pegelvorstellern, sowie Höhen-/Tiefen-Klangregelung.
Insgesamt stehen 5 Prioritätsstufen zur Verfügung.
100 V Leistungsverstärker mit 240 Watt Ausgangsleistung, leerlaufsicher und kurzschlussfest, einfach umrüstbar auf 70 V bzw. 50 V. 5 Ausgangskreise, einzeln zuschalt- und regelbar in den Stufen 0, -3, -6,-10, -15 und -20 dB bei beliebiger Leistungsaufteilung sowie eine Sammelruftaste. Schaltanzeige mittels LEDs. Bei der Übertragung von Signalen mit hoher Priorität automatische Überbrückung der Lautstärkesteller und Anzeige des Pflichtrufbetriebs. Pflichtruf-Steuerkontakt für externe Lautstärkesteller.
100V-Eingang auf die 5 Ausgangskreise schaltbar durch externes Pflichtrufsignal von übergeordneten ELA-Zentralen, bzw. geschaltet bei abgeschaltetem Gerät.
Je ein Ausgang vor und nach dem Summenlautstärkesteller zum Anschluss weiterer Verstärker. Aufnahmeausgang für das Summensignal.
Einfache Kombination von bis zu 9 ELA-Managementverstärkern zur Erweiterung auf 45 Kreise und Leistungserhöhung möglich.
Weitere Steuereingänge für: Auslösen der Textwiedergabe vom digitalen Textspeicher, Ferneinschaltung, Start und Stop der Alarmierungstexte, Aktivierung des 100V-Eingangs.
Störmeldeausgänge für: Netz- und Notstromversorgung, Sprechstellen- und Verstärkerkombinations-Verbindung, Fehler im Textspeicher.
Beschriftungsfelder für die frontseitig steuerbaren Ein- und Ausgänge.
Im Notfallmodus Wiedergabe zweier Texte für z.B. Vorwarnung und Evakuierung.  Digitales Textspeicher- und Überwachungsmodul nachrüstbar
  Eingänge Mikrofon/Tonträger: -60/-10 dBV, sym.
Tonträgereingänge: -20 dBV
Hochpegelausgänge: 0 dBV/600 Ohm
Einstellbereich Höhen/Tiefen: ±10 dB (100 Hz/10 kHz)
Nennausgangsleistung: 240 W
Spannungsversorgung: 220-240 V~, 50/60 Hz und 24 V=
Lautsprecherausgänge: 100 V, 70 V und 50 V
Maße mit Füßen (B x H x T): 419 x 143,3 x 356 mm
Normhöhe f. 19-Zoll-Einbau: 3 HE
  Fabrikat: TOA
Typ: VM-2240