Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-3240VA CE

Digitaler Mikroprozessor-gesteuerter Sprachalarmierungs-Kompaktverstärker für Sprachalarmierung, Durchsagen und Hintergrundmusik. Integrierte Audioeingänge, 8-stufige Prioritätssteuerung, Sprachalarmierungssteuerung, Leistungsverstärker, Kreiswahl und komplette Überwachung nach EN 54-16, VDE 0833-4 und VDE 0828-1.
 6 schaltbare und in der Lautstärke veränderbare Lautsprecher­ausgänge mit insgesamt 240 Watt Nennausgangsleistung. Drei Mikrofon-/Tonträgereingänge mit umschaltbarer Empfindlichkeit sowie zwei Stereo-Tonträgereingänge mit Lautstärkesteller und Klangregelung auf Frontseite, ein Eingang mit umschaltbarer Empfindlichkeit und Lautstärkesteller rückseitig zur Verhinderung einer absichtlichen oder unabsichtlichen Verstellung, zwei Sprechstellenbusanschlüsse für bis zu vier externe Sprechstellen.
 Frontseitig angebrachtes akustisch und elektronisch überwachtes Feuerwehrmikrofon (Faustmikrofon) mit Bedienfeld zur Steuerung der Alarmierung: Notfall ein und aus, Bereichswahl, Auswahl von Evakuierungs- und Warnungstext. Störungsanzeige mit akustischer Meldung und Quittierungstaste sowie Klartextanzeige der aufgetretenen Störung.
 Kennwortgeschützte Einstellung der Klangregelung, Sprache, Kennwort uvam. sowie Anzeige relevanter Systeminforma­tionen mittels Menüführung auf alphanumerischer zweizeiliger Anzeige.
 LAN Anschluss für die Systemprogrammierung und Auslesen des Logbuchs mit detaillierten Ereignis- und Störungs­meldungen für die Diagnose vor Ort oder zur Ferndiagnose.
 8 universell nutzbare Steuerein- und 8 universell nutzbare Steuerausgänge; 6 separate Steuereingänge zur Alarmierungssteuerung von der BMZ mit zuschaltbarer Überwachung, einer davon mit 24-Volt Ansteuerung (Polaritätswechsel); drei separate Steuerausgänge mit Relaiskontakten für Rückmeldungen an die BMZ: Sammelstörmeldung (Umschaltkontakt), Notfall aktiviert (Umschaltkontakt) und CPU ausgeschaltet (Schließer). Je Linienausgang ein Relaisschaltkontakt für z.B. externe Lautstärkesteller in 3- und 4-Drahttechnik.
 Ein geeigneter Zusatzverstärker kann als Havarie- und Durchsageverstärker eingesetzt werden, im zweiten Fall können Durchsagen ohne die Unterbrechung von Hintergrundmusik in durchsagelose Bereiche erfolgen. Die Überwachung des Zusatzverstärkers wird vom Kompaktverstärker übernommen. Erweiterung des Systems auf bis zu 60 Bereiche mit geeigneten Erweiterungs­verstärkern möglich.
 Die benutzerfreundliche mehrsprachige Programmiersoftware auf Windows<sup>®</sup>-Oberfläche ist im Lieferumfang enthalten.

 Spannungsversorgung: 230 V~, 24 V=
 Übertragungsbereich: 50 - 20000 Hz
 Empfindlichkeit Eingänge 1-4: -10/-50 dBV
 Empf. Hintergrundmusik: -10 dBV
 Störspannungsabstand: 85 dB
 Abmessungen: 19-Zoll, 3 HE, T: 431 mm
 Gewicht: 18 kg
 Farbe und Gehäuse: schwarz, Stahl, Aluminium
 
 Fabrikat: TOA
 Typ: VM-3240VA

 ® : Windows ist eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation