Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-3360VA CE

Digitale microprocessorgestuurde, compacte versterker voor voice-alarm, aankondigingen en achtergrondmuziek. Geïntegreerde audio-ingangen, 8-niveau prioriteitsregeling, regeling van voice-alarm, vermogensversterker, ronde instelknop en volledige bewaking volgens VDE 0833-4 en VDE 0828-1.6 schakelbare en instelbare volume-luidsprekeruitgangen met een totaal van 360 Watt nominaal vermogen. Drie microfooningangen met schakelbare gevoeligheid en twee stereo-audiodrager-ingangen met volumeregeling en toonregeling op het frontpaneel, één ingang schakelbare gevoeligheid en volumeregeling terug om een opzettelijke of onbedoelde aanpassing te voorkomen, twee sprekende buslijnen voor maximaal vier externe stations.Vooraan gemonteerde akoestisch en elektrisch bewaakte brandweermicrofoon (vuistmicrofoon) met bedieningspaneel voor de bediening van het alarm: noodoproep en -uitgang, keuze van het bereik, selectie van de evacuatie- en waarschuwingstekst. Foutmelding met tekstweergave van de opgetreden fout, akoestisch signaal en resetknop.Wachtwoord-beschermde instelling van de equalizer-instellingen, taal, wachtwoord en nog veel meer. en weergave van relevante systeeminformatie via het menu op het alfanumerieke tweeregelige display.&nbsp;LAN-aansluiting voor systeemprogrammering en het uitlezen van het logboek met gedetailleerde gebeurtenis- en foutmeldingen om lokaal of op afstand een diagnose te stellen.8 universeel inzetbare ingangen en 8 universeel inzetbare besturingsuitgangen; 6 aparte ingangen voor de alarmbesturing van de BMZ met schakelbare bewaking, één met 24-volt regeling (polariteit); drie aparte besturingsuitgangen met relaiscontacten voor feedback naar de BMZ: verzamelstoringsmelding (wisselcontact), noodoproep (wisselcontact) en geactiveerde CPU uit (maakcontact). Elke lijnuitgang één schakelrelais voor bijvoorbeeld een externe volumeregeling in 3- en 4-draadstechniek.Een geschikte extra versterker kan worden gebruikt als reddings- en aankondigingsversterker, in het tweede geval worden aankondigingen gedaan zonder dat de achtergrondmuziek in de gebieden zonder aankondiging kan worden onderbroken. De bewaking van de extra versterker wordt overgenomen door de compacte versterker. Uitbreiding van het systeem tot 60 gebieden met geschikte uitbreidingsversterkers mogelijk.De gebruiksvriendelijke meertalige programmeersoftware op Windows(R) is inbegrepen.&nbsp;(R): Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation