Product program / Amplifier / System Amplifier

VM-3360VA CE

Цифровой микропроцессорный компактный усилитель голосового оповещения для голосовых оповещений, объявлений и фоновой музыки. Встроенные аудиовходы, 8-уровневый приоритетный контроль, управление голосовым оповещением, усилитель мощности, круговой диск и полный мониторинг в соответствии с VDE 0833-4 и VDE 0828-1.6 переключаемых, с регулируемой громкостью, выходов громкоговорителей с номинальной выходной мощностью 360 Вт. Три микрофонных/аудионесущих входа с переключаемой чувствительностью, а также два стереоаудионесущих входа с регулятором громкости и регулировкой тембра на передней панели, один вход с переключаемой чувствительностью и регулировкой громкости для предотвращения преднамеренной или непреднамеренной регулировки, две шины громкоговорителя с четырьмя возможными внешними станциями.Устанавливаемый спереди, акустически и электрически контролируемый микрофон пожарной бригады (ручной микрофон) с панелью управления для управления аварийным сигналом: запуск и отключение экстренного сигнала, выбор диапазона, выбор эвакуации и текста предупреждения. Индикация сбоя с помощью обычного текстового отображения произошедшей ошибки, звуковой сигнал и кнопка сброса.Защита паролем на настройки эквалайзера, выбор языка, пароля и многое другое. Вся актуальная системная информация отображается через меню на буквенно-цифровом двухстрочном дисплее. Подключение к локальной сети для системного программирования и считывание из журнала по конкретному событию и сообщению об ошибке для локального или удаленного диагностирования.8 универсально используемых входов и 8 универсально используемых управляющих выходов; 6 отдельных входов для управления сигналами BMZ с переключаемым мониторингом, один с 24-вольтным управлением (полярность); три отдельных управляющих выхода с релейными контактами для обратной связи к BMZ; общий сигнал неисправности (переключающий контакт), аварийный (переключающий контакт) и функция отключения центрального процессора (замыкающий контакт). Каждая линия выхода — переключаемое реле, например, внешнее управление громкостью в 3-х и 4-х проводных технологиях.Соответствующий дополнительный усилитель может использоваться в качестве запасного усилителя и для объявлений, которые производятся без прерывания фоновой музыки в зонах беспрерывного сигнала. Мониторинг дополнительного усилителя осуществляется компактным усилителем. Возможно расширение системы до 60 зон с подходящими усилителями расширения.Удобное ПО для Windows(R) с поддержкой многих языков в комплекте. (R): Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft