Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-2000

Mikroprozessor-gesteuerter System-Manager
Modular aufgebautes System zur Signalverteilung, Steuerung und Überwachung. Audiomatrix zur gleichzeitigen Übertragung von 4 unabhängigen Audiosignalen sowie eines Audiosignals zum Abhören. 8 Steckplätze für verschiedene Eingangsmodule für verschiedene Tonquellen wie Sprechstellen, CD-Spieler, Kassettenrekorder etc., 16 Steuereingänge und 16 Steuerausgänge.&nbsp;
Komplette Überwachung gemäß EN 54-16, EN 60849 (VDE 0828) und VDE 0833-4.&nbsp;Überwachung der CPU per Watchdog-Timer. Überwachung der kritischen internen und externen Audiosignalpfade. Akustische und optische Anzeige aller aufgetretenen Fehler innerhalb von 100 Sekunden.&nbsp;Aufzeichnung der letzten 2000 Aktionen und aufgetretenen Fehler im Logbuch zur späteren Fehleranalyse und Rekonstruktion der Abläufe auf dem System.
Zwei abgedeckte Steckplätze für Textspeicher zur simultanen Übertragung von Warn- und Evakuierungsmitteilungen in getrennte Notfallbereiche, bzw. Brandabschnitte. 2-phasige Alarmierung (Warnung mit nach einstellbarer Zeit nachfolgender Evakuierung) programmierbar. Überwachung der Verfügbarkeit der Texte und der Textspeichermodule auf Fehler.
Die Grundlautstärken jedes Eingangs und Ausgangs sollen einstellbar sein. Mit Ausnahme der Sprechstellen sollen die Lautstärken aller Eingänge und Ausgänge wahlweise von der (den) Sprechstelle(n) oder über Steuereingänge regelbar sein.
RS232C-Schnittstelle für PC. PC-Software unter Windows™ mit grafischer Benutzeroberfläche zur Systemkonfiguration, zur Systeminspektion und zum Auslesen des Logbuches. Automatische Erkennung der eingesetzten Systemkomponenten. Zeitgesteuerte automatische Abläufe in Tages-, Wochen- und Feiertagsprogrammen programmierbar (Timer-Steuerung). Ausdruck der Systemkonfiguration zur Dokumentation. Einfaches Update der System-Software ohne Austausch von EPROMs.
LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft, Spannungsversorgung und Fehler. Anschluss für externen Abhörlautsprecher.