Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-2000

System Manager sur micro-processeur
Système modulaire pour la distribution, le contrôle et la surveillance. Matrice audio pour la transmission simultanée de 4 signaux audio indépendants, ainsi qu’un signal audio pour l’écoute. 8 emplacements pour divers modules d’entrée et diverses sources sonores, tels que microphones, lecteur CD, enregistreur cassette, etc., 16 entrées de commande et 16 sorties de commande. 
Surveillance complète conformément aux normes EN 60849 (VDE 0828), EN 54-16 et VDE 0833-4. 
Surveillance du CPU via l’horloge de surveillance. Surveillance du trajet des signaux audio internes et externes critiques. Indication sonore et visuelle de tous les événements survenus pendant 100 secondes. 
Enregistrement des 2 000 dernières actions et erreurs dans le journal pour une analyse ultérieure des erreurs et la reconstruction des processus sur le système.
Deux emplacements couverts pour le stockage du texte destiné à la transmission simultanée de messages d’avertissement et d’évacuation dans des zones de sinistre ou d’incendie séparées. Une alarme en 2 phases (alarme avec évacuation consécutive après un délai ajustable) peut être programmée. Surveillance de la disponibilité des textes et des erreurs de la mémoire de texte.
Le volume basique de chaque entrée et sortie sera réglable. À l’exception des stations, les niveaux de volume de toutes les entrées et sorties vers l’une des stations seront réglables via les entrées de commande.
Interface RS-232C pour ordinateur. Logiciel d’interface utilisateur graphique sous Windows™ pour configurer et inspecter le système et consulter le journal. Détection automatique des composants du système. Des procédures automatiques peuvent être programmées dans les programmes quotidiens, hebdomadaires et vacances (enregistrement du minuteur). Expression de la documentation liée à la configuration du système. Mise à jour simple du logiciel système, sans échange de mémoires EPROM.
Voyants LED pour la mise sous tension, l’alimentation électrique et l’erreur. Connecteur pour des haut-parleurs de contrôle externes.