Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-2000

Системный менеджер на базе микропроцессоров
Модульная система распределения, контроля и мониторинга. Аудио-матрица для одновременной передачи 4 независимых аудиосигналов, а также аудиосигнала на прослушивание. 8 слотов для различных входных модулей для различных источников звука, таких как микрофоны, CD-плеер, кассетный магнитофон и т.д., 16 управляющих входов и 16 управляющих выходов. 
Полный контроль в соответствии с EN 60849 (VDE 0828), EN 54-16 и VDE 0833-4. 
Мониторинг процессора через сторожевой таймер. Мониторинг критических внутренних и внешних путей прохождения аудиосигнала. Звуковая и визуальная индикация всего, что произошло в течение примерно 100 секунд. 
Занесение в журнал 2000 последних действий и ошибок для последующего анализа ошибок и реконструкции процессов в системе.
Два закрытых слота для хранения текста с одновременной передачей предупреждений и сообщений об эвакуации в отдельные зоны бедствия или пожара. Можно запрограммировать 2-фазный аварийный сигнал (аварийный сигнал с последующей эвакуацией по истечении настраиваемого времени). Мониторинг наличия текстов и ошибок в текстовой памяти.
Базовый уровень громкости каждого входа и выхода должен быть регулируемым. Кроме станций, уровни громкости всех входов и выходов на одну из станций, или могут регулироваться через управляющие входы.
Интерфейс RS-232C для ПК. Программное обеспечение ПК под Windows™, графический пользовательский интерфейс для настройки конфигурации системы, проверки системы и считывания информации из журнала. Автоматическое обнаружение компонентов системы. Можно запрограммировать автоматические процессы по времени в ежедневной и еженедельной программе, а также в программе нерабочих дней (запись по таймеру). Представление документации по конфигурации системы. Простое обновление системного программного обеспечения без обмена EPROM.
Светодиодные индикаторы статуса питания, включения питания и ошибок. Разъем для подключения динамиков внешнего монитора.